СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ на 2014-2030 годы

Санкт-Петербург, 2014

Содержание

Паспорт схемы водоснабжения	4

Общие сведения о муниципальном образовании «Лебяженское городское поселение»	5

1	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.	12

1.1	Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны.	12

1.2	Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	13

1.3	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	14

1.4	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	16

1.5	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.	28

1.6	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	28

2	Направления развития централизованных систем водоснабжения	29

2.1	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	29

2.2	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев.	31

3	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	32

3.1	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.	32

3.2	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).	34

3.3	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.).	36

3.4	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	37

3.5	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.	39

3.6	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.	39

3.7	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.	41

3.8	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	42

3.9	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды	42

3.10	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды	43

3.11	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.	43

3.12	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).	44

3.13	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).	46

3.14	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.	49

3.15	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	52

4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	53

4.1	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	53

4.2	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.	53

4.3	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	58

4.4	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.	59

4.5	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	59

4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.	59

4.7	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.	61

4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	61

4.9	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведены в приложении.	64

5	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.	68

5.1	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	68

5.2	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).	68

6	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	69

7	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	70

8	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	70

Заключение.	71

9	Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схемы.	71

# Паспорт схемы водоснабжения

| Наименование схем | Схема водоснабжения Лебяженского городского поселения Ломоновского муниципального района Ленинградской области на 2014-2030 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения водоотведения»; Приказ Минрегиона РФ от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». |
| Заказчики схемы | Администрация Лебяженского городского поселения Ломоновского муниципального района Ленинградской области |
| Координатор схемы | Глава администрации Лебяженского городского поселения Ломоновского муниципального района Ленинградской области |
| Основные разработчики схемы | ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ» |
| Цели схемы | Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения; Обеспечение необходимых объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; Улучшение работы систем водоснабжения; Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; Снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации схемы | 2014 - 2030 год. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы | Повышение надёжности систем и качества предоставляемых услуг в соответствии с Разделом 7 данного документа. |

# Общие сведения о муниципальном образовании «Лебяженское городское поселение»

Лебяженское городское поселение образовано 24 декабря 2004 года в соответствии с областным законом Ленинградской области № 117-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». В состав поселения вошли посёлок Лебяжье и территория бывшей Шепелевской волости (до 1994 года — Шепелевский сельсовет).

Территории Лебяженского городского поселения Ломоновского муниципального района Ленинградской области (далее - Лебяженское г.п.) расположена в северной части Ломоносовского района вдоль побережья Финского залива, на западе граничит с Сосновоборским городским округом. По территории поселения проходят ж/д линия Санкт-Петербург — Веймарн (станции Лебяжье, Краснофлотск, платформы Чайка, Красная Горка, 68 км, 75 км) и автодорога Санкт-Петербург — Сосновый Бор — Ручьи.

В состав Лебяженского городского поселения входят 10 населённых пунктов: пгт. Лебяжье; д. Гора-Валдай; д. Кандикюля; д. Коваши; д. Новое Калище; д. Пулково; д. Сюрье; п. Форт Красная Горка; д. Чёрная Лахта, д. Шепелёво. Административный центр — посёлок городского типа Лебяжье.

На сегодняшний день в Лебяженском г.п. разработан проект Генерального плана муниципального образование Лебяженское городское поселение Ломоновского муниципального района Ленинградской области (далее - Генплан). Этапы реализации Генплана: I очередь - 2020 г., расчетный срок – 2030 г. В основу проектных решений настоящего генерального плана положен оптимистический вариант развития поселения, предусматривающий положительную динамику его развития территории, основанную на сохранении военного и пограничного использования, развитие экономических и рекреационных функций.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения водоотведения» в работе принят следующий период реализации схемы: 2014-2030гг.

В соответствии с Генпланом Лебяженского г.п. прогнозируемая численность постоянного населения Лебяженского городского поселения на конец расчетного срока может составить 7,0-7,3 тыс. человек. Из десяти населенных пунктов, входящих в состав Лебяженского городского поселения, дальнейшее развитие предусмотрено для административного центра поселения – пгт. Лебяжье (5,4 тыс.чел.), д. Шепелёво (0,5-0,8 тыс.чел.). Численность населения остальных населенных пунктов увеличится незначительно или останется на прежнем уровне. Текущая и прогнозируемая численность населения по населённым пунктам Лебяженского г.п. представлена в таблице ниже.

Таблица 1 Показатели численности жителей в населенных пунктах Лебяженского городского поселения

| № п/п | Населенный пункт | среднее за 2013 год | среднее за 2014 год | I очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| 1 | пгт. Лебяжье | 4,227 | 77,4 | 4,208 | 76,8 | - | - | 5,4 | 74,4 |
| 2 | п. Форт Красная Горка | 0,382 | 7,0 | 0,392 | 7,2 | - | - | 0,4 | 5,5 |
| 3 | д. Гора Валдай | 0,435 | 8,0 | 0,439 | 8,0 | - | - | 0,5 | 6,9 |
| 4 | д. Шепелёво | 0,261 | 4,8 | 0,268 | 4,9 | - | - | 0,8 | 11,0 |
| 5 | д. Кандикюля | 0,007 | 0,1 | 0,007 | 0,1 | - | - | 0,007 | 0,1 |
| 6 | д. Коваши | 0,1 | 1,8 | 0,106 | 1,9 | - | - | 0,1 | 1,4 |
| 7 | д. Новое Калище | 0,027 | 0,5 | 0,029 | 0,5 | - | - | 0,027 | 0,4 |
| 8 | д. Пулково | 0,001 | 0,02 | 0,001 | 0,0 | - | - | 0,001 | 0,01 |
| 9 | д. Сюрье | 0,001 | 0,02 | 0,001 | 0,0 | - | - | 0,001 | 0,01 |
| 10 | д. Чёрная Лахта | 0,022 | 0,4 | 0,025 | 0,5 | - | - | 0,022 | 0,3 |
| 11 | ВСЕГО | 5,463 | 100,0 | 5,476 | 96,9 | - | - | 7,3 | 100,0 |

В соответствии с этапами реализации Генплана определён перечень объектов социальной сферы рекомендуемых к введению на территории поселения:

Здравоохранение и социальная защита

- Центр социальной помощи семье и детям в пгт. Лебяжье.

Образование

- Центр развития ребенка на 20 мест в д. Гора-Валдай.

Культура

На первую очередь:

- Культурно-развлекательный центр (включая кинозал на 400 мест) в пгт. Лебяжье,

- Интернет-клуб (учебный центр, интернет-зал, кафе-бар, магазин) в пгт. Лебяжье,

- Многофункциональный молодежный центр в создаваемой общественно-деловой зоне пгт. Лебяжье,

- Молодежный клуб в д. Шепелево.

На расчетный срок:

- Молодежные клубы в г.п. Лебяжье – 2 объекта.

- Молодежный клуб в д. Гора-Валдай.

Социальное и культурно-бытовое обслуживание

- Детский городок с аттракционами в пгт. Лебяжье,

- Торгово-бытовой центр с крытым рынком на 240 кв.м торговой площади в общественно-деловой зоне г.п. Лебяжье,

- Гостиницы и мотели – 3 объекта всего на 60-80 койко-мест в пгт. Лебяжье, д. Гора-Валдай, п. Форт Красная Горка, бухта Батарейная,

- Рестораны-кафе в пгт. Лебяжье, д. Гора-Валдай, в районе бухты Батарейной.

Физкультура и спорт

На первую очередь:

- восстановление  бассейна при школе в пгт. Лебяжье;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт. Лебяжье с плавательным бассейном и спортивным залом;

На расчетный срок:

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в д. Шепелёво с плавательным бассейном и спортивным залом;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в д. Гора-Валдай с плавательным бассейном и спортивным залом;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт. Лебяжье с универсальным спортивным залом;

- Крытый спортивный комплекс с роликодромом в пгт. Лебяжье;

- Яхтинг в районе бухты Тихая (к западу от бухты Батарейная), и в прибрежной зоне озера Горовалдайское.

Следует отметить, что согласно программе «Земля-многодетным!» на территории пгт. Лебяжье в ближайшей перспективе планируется строительство 300 домов для многодетных семей. Территория под застройку, выделенная по данной программе, имеет следующий кадастровый номер 47:14:1402051.

Так же в соответствии с Генпланом развитие инженерной инфраструктуры Лебяженского г.п. на период до 2030г., наряду с проведением необходимых мероприятий по сохранению и поддержанию в надлежащем техническом состоянии существующих систем водоснабжения и водоотведения, предполагается обеспечить строительством новых линейных и площадных объектов инженерного оборудования:

в части водоснабжения:

Первая очередь

Линейные объекты  водоснабжения:

- водовод Шепелёво – бухта Батарейная – 8км;

- разводящей водопроводной сети, в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства (г.п. Лебяжье – 6,5 км, д. Шепелево – 0,5 км, д.Гора-Валдай – 1,0км);

Площадные объекты  водоснабжения:

- резервуары чистой воды (г.п. Лебяжье 1·2000 куб.м, д. Шепелёво 1·50 куб.м, д. Гора-Валдай 1·150 куб.м),

- водозаборные скважины (п. Форт Красная Горка – 2 скважины),

Расчетный срок

Линейные объекты  водоснабжения:

- разводящей водопроводной сети, в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства (г.п. Лебяжье – 3,3 км, д. Шепелево – 0,3 км, д. Гора-Валдай – 0,6 км);

Площадные объекты  водоснабжения:

- резервуары чистой воды (г.п. Лебяжье 1·2000 куб.м, д. Шепелёво 1·50 куб.м, д.Гора-Валдай 1·150 куб.м),

- водозаборные скважины (д. Кандикюля - 1, д. Коваши - 1, д. Новое Калище - 1, д. Черная Лахта - 1).

в части водоотведения:

Первая очередь

Линейные объекты  водоотведения:

- разводящие канализационные сети в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства (г.п. Лебяжье – 2,0 км, д. Гора-Валдай – 0,8 км, п. Форт Красная Горка – 1.0 км);

Площадные объекты  водоотведения:

- строительство сооружений обработки илового осадка (г.п. Лебяжье),

- строительство сооружений биологической очистки (п. Форт Красная Горка – Q=70куб. м/сут.),

- реконструкция сооружений биологической очистки (д. Шепелево, д. Гора-Валдай);

Расчетный срок

Линейные объекты  водоотведения:

- разводящие канализационные сети в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства (г.п. Лебяжье – 1,6 км, д. Гора-Валдай – 0,5 км, п. Форт Красная Горка – 0,4 км);

Площадные объекты  водоотведения:

- локальные сооружения биологической очистки для новой индивидуальной и малоэтажной застройки (д. Коваши, д. Новое Калище, д. Черная Лахта, д. Кандикюля) и объектов рекреационной зоны б. Тихая.

Инженерная инфраструктура коммунального назначения, а именно системы централизованного водоснабжения и водоотведения Лебяженского г.п. предназначенные для хозяйственно-бытовых нужд:

- централизованное водоснабжение (ВС) осуществляется в следующих населённых пунктах муниципального образования: пгт. Лебяжье, п. Форт Красная Горка (частично, частный сектор), д. Гора Валдай, д. Шепелёво.

- централизованное водоотведение (ВО) осуществляется в следующих населённых пунктах муниципального образования: пгт. Лебяжье, д. Гора Валдай, д. Шепелёво..

Рисунок 1 Расположение Лебяженского г.п.

Рисунок 2 Расположение населённых пунктов в составе Лебяженского г.п.

## Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

### Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны.

На территории Лебяженского г.п. осуществляется реализация холодного и горячего водоснабжения, а так же услуги водоотведения в ряде населённых пунктов, представленных в таблице ниже. На сегодняшний день на территории поселения существует одна эксплуатационная зона холодного водоснабжения, охватывающая четыре населённый пункта – пгт. Лебяжье, п. Форт Красная Горка (часть ч/с), д. Гора Валдай, д. Шепелёво. Ресурсоснабжающей организацией являются ООО «Ломоносовский район топливно-энергетический комплекс» (ООО «ЛР ТЭК»).

Централизованное горячее водоснабжения осуществляется только в д. Гора Валдай, ресурсоснабжающей организацией является ООО «ЛР ТЭК».

Таблица 2 Наличие централизованных систем водоснабжения и водоотведения

| № | Перечень населённых пунктов | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (отсутствие) | Ресурсоснабжающая организация | Наличие (отсутствие) | Ресурсоснабжающая организация | Наличие (отсутствие) | Ресурсоснабжающая организация |
| 1. | пгт. Лебяжье | + | ООО «ЛР ТЭК» | - | - | + | ООО «ЛР ТЭК» |
| 2. | д. Гора Валдай | + |  | + | ООО «ЛР ТЭК» | + |  |
| 3. | д. Шепелёво | + |  | - | - | + |  |
| 4. | п. Форт Красная Горка | + |  | - | - | - | - |
| «+» – наличие технологических зон с централизованными системами «-» – отсутствие технологических зон с централизованными системами |

В эксплуатации ООО «ЛР ТЭК» находится три технологические зоны ХВС, охватывающие потребителей четырёх населённых пунктов: пгт. Лебяжье и п. Форт Красная Горка, д. Гора Валдай, д. Шепелёво. Следует сказать, что одна из технологических зон охватывает два населённых пункта: пгт. Лебяжье и небольшую часть частного сектора п. Форт Красная Горка.

Так же в эксплуатации данной организации находится зона централизованного теплоснабжения в д. Гора Валдай.

### Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На сегодняшний день в Лебяженском г.п. централизованными системами холодного и горячего водоснабжения (ХВС, ГВС) охвачены четыре и один населённый пункта соответственно. В соответствии с существующими эксплуатационными зонами численность населения, охваченного централизованными системами по населённым пунктам, составляет:

Таблица 3 Численность населения, охваченная централизованными системами водоснабжения

| № | Населенный пункт | Многоквартирный жилой фонд, чел. | Частный сектор, чел. | Итого, чел. | Доля охваченного населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС |
| 1 | Зона эксплуатационной ответственности ООО «ЛР ТЭК» |
| 1.1 | пгт. Лебяжье, в том числе ч/с п. Форт Красная Горка | 2302 | 361 | 2663 | 63,3 |
| 1.2 | д. Гора Валдай | 439 | - | 439 | 100,0 |
| 1.3 | д. Шепелёво | 135 | 48 | 183 | 68,3 |
| Итого | 2876 | 409 | 3285 | 60,0 |
| ГВС |
| 1 | Зона эксплуатационной ответственности ООО «ЛР ТЭК» |
| 1.1 | д. Гора Валдай | 439 | - | 439 | 100,0 |
| Всего по поселению | 439 | - | 439 | 8,0 |

Как видно из таблицы большая часть населённых пунктов охвачена централизованными системами холодного водоснабжения. Централизованными системами горячего водоснабжения  на сегодняшний день присутствует только в д. Гора Волдай.

Потребители, не охваченные централизованными системами ХВС и ГВС, использует индивидуальные источники.

### Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Технологические зоны централизованных систем ХВС

Расположение объектов централизованных систем холодного водоснабжения на территории Лебяженского г.п. условно можно разделить на три технологические зоны ХВС.

В технологическая зона ХВС пгт. Лебяжье находиться в пределах пгт. Лебяжье и небольшой части ч/с п. Форт Красная Горка. Водоснабжение осуществляется от систем ГУП «Водоканал СПб» Юго-Западный филиал по водоводу условного диаметра 400 мм. Вода питьевого качества поступает в накопительные резервуары  насосной станции 2-го подъёма. Далее подаётся в водоразборную сеть пгт. Лебяжье, а уже от неё по водоводу условного диаметра 100 мм поступает в п. Форт Красная Горка. В пределах данной зоны в пгт. Лебяжье централизованным водоснабжением охвачено МКД, частный сектор, бюджетные и прочие организации, а в п. Форт Красная Горка – только часть частного сектора. Сеть водоснабжения в данной зоне смешанная (закольцованная с элементами тупикового водопровода). Рабочее давление в распределительном водопроводе не более 4,0 кгс/см2. В конструктивных элементах водопровода в основном используются такие материалы как чугун, сталь и пластмасс. В распределительной сети проложены трубопроводы условным диаметром до 250 мм, водоразборные колонки отсутствуют, пожарные гидранты есть. Технологическая зона ХВС пгт. Лебяжье приведена на рисунке ниже.

В технологической зоне ХВС д. Гора Валдай централизованное водоснабжение осуществляется из подземных источников – 2-х артезианских скважин (1 - рабочая; 1 – резервная). После подъёма вода питьевого качества подаётся в резервуары насосной станции 2-го подъёма. Далее вода из резервуаров закачивается в водонапорную башню (ВНБ), находящуюся в непосредственной близости от насосной станции и артскважин. В пределах данной зоны централизованным водоснабжением охвачено МКД, бюджетные и прочие организации. Сеть водоснабжения в данной зоне смешанная (закольцованная с элементами тупикового водопровода). Рабочее давление в распределительном водопроводе не более 2,5 кгс/см2. В конструктивных элементах водопровода в основном используются такие материалы как чугун и сталь. В распределительной сети проложены трубопроводы условным диаметром до 150 мм, водоразборные колонки не функционируют, пожарные гидранты есть. Технологическая зона ХВС д. Гора Валдай приведена на рисунке ниже.

Рисунок 3 Технологические зоны ХВС

В технологической зоне ХВС д. Шепелёво централизованное водоснабжение осуществляется из поверхностного источника – оз. Горовалдайское. Вода из озера насосом 1-го подъёма подаётся на водоочистную станцию (ВОС) и далее в резервуар чистой воды. Насосами станции 2-го подъёма вода подаётся в ВНБ, находящуюся в непосредственной близости от водозабора. В пределах данной зоны централизованным водоснабжением охвачено МКД, бюджетные и прочие организации. Сеть водоснабжения в данной зоне тупиковая. Рабочее давление в распределительном водопроводе не более 3,0 кгс/см2. В конструктивных элементах водопровода в основном используются такие материалы как чугун и сталь. В распределительной сети проложены трубопроводы условным диаметром до 125 мм, водоразборные колонки функционируют, пожарные гидранты отсутствуют. Технологическая зона ХВС д. Шепелёво приведена на рисунке выше.

Технологические зоны централизованных систем ГВС

На сегодняшний день только одна из трёх существующих централизованных систем теплоснабжения (пгт. Лебяжье, п. Форт Красная Горка, д. Гора Валдай) включает в себя систему централизованного горячего водоснабжения (ГВС). ГВС осуществляется от котельной в д. Гора Валдай, система теплоснабжения закрытая – четырёхтрубная от котельной.

Потребители, не охваченные централизованными системами ГВС, использует индивидуальные водогрейные нагреватели.

### Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

##### Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В пределах технологической зоны ХВС пгт. Лебяжье водоснабжение осуществляется от систем ГУП «Водоканал СПб» Юго-Западный филиал по водоводу условного диаметра 400 мм протяжённостью 18,3 км. Следует отметить, что на сегодняшний день на данном участке наблюдается высокий уровень потерь передаваемой воды, обусловленных ветхим состоянием сети.

Вода питьевого качества поступает в накопительные резервуары насосной станции 2-го подъёма объёмом 2 по 250 м3 каждый. На сегодняшний день резервного водоснабжения в пределах данной зоны нет. Имеющийся накопительные резервуары не позволяют обеспечить требуемый аварийный запас воды, поэтому сегодня на территории ВНС пгт. Лебяжье производится строительство новых накопительных ёмкостей в количестве 2 единицы по 2000 м3 каждая.

Год ввода ВНС – 1975г., на станции установлены насосное оборудование (К 100-65-250) общей производительностью 90 м3/час. На станции установлен коммерческий узел учёта, фиксирующие общие объёмы отпущенной воды питьевого качества – электронный узел учёта СПТ – 961 М Ду 150 мм.

В технологической зоне ХВС д. Гора Валдай источником централизованного водоснабжения является две артскважины (1-рабочая, 1-резервная) глубиной 160 м. На скважинах установлены насосы модельного ряда К 20/30 производительностью 20 м3/час. На сегодняшний день износ сооружений подъёма воды составляет приблизительно 75 %.

На территории расположения источников так же находится ВНС с накопительными резервуарами из железобетона объёмом 2х150 м3. Насосами 2-го подъёма К 45/50 – 2шт. (1-рабочий, 1- резервный) производительностью 45 м3/час вода питьевого качества подаётся в ВНБ с резервуаром объёмом 100 м3 и высотой 25м.Узла учёта отпущенной воды нет. Ограждения ЗСО имеются.

В технологической зоне ХВС д. Шепелёво водозабор воды осуществляется из поверхностного источника – оз. Горовалдайское. Проектная мощность водозабора 700 м3/сут. Износ сооружений подъёма на сегодняшний день составляет около 90%. Водозаборным насосным оборудованием (К 20/30) производительностью 20 м3/час вода подаётся на водоочистную станцию, где установлены сорбционные фильтры – 3 шт., затворный и рабочий баки хлорной воды по 280 м3 (регент – гипохлорит кальция). Очищаемая вода поступает в резервуар чистой воды объёмом 50 м3. Год ввода ВОС приходится на 1970г.

Насосами 2-го подъёма К 20/30 – 2шт. (1- рабочий, 1 – резервный) производительностью 20 м3/час вода уже питьевого качества подаётся в ВНБ с объёмом резервуара 35 м3 и высотой 30. Так же на насосной станции 2-го подъёма установлен насос К 45/50 – 1 шт. производительностью 45 м3/час, который включается в работу при большом водоразборе и в режиме промывке фильтров.

Узла учёта отпущенной воды нет. Ограждения ЗСО имеются.

##### Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Технологическая зона ХВС пгт. Лебяжье

В пгт. Лебяжье на ВНС  от систем ГУП «Водоканал СПб поступает вода питьевого качества, соответствующая СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Технологическая зона ХВС пгт. Гора Валдай

В д. Гора Валдай водозабор производиться из артезианских скважин, поднимаемая вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Технологическая зона ХВС д. Шепелёво

На территории Лебяженского г.п. станция водоподготовки присутствует только в д. Шепелёво. Особенностью водозабора в д. Шепелёва является источник водоснабжения – оз. Горовалдайское. Качества подаваемой «сырой» воды из озера очень зависит от времени года и значительно ухудшается в периоды паводка. На водоочистной станции д. Шепелёво сегодня установлены фильтрующие элементы (сорбционные фильтры – 3 шт.), проходя которые вода поступает в контактный резервуар на обеззараживание.  Реагентом при водоподготовки является гипохлорит кальция.

В соответствии результатами химических и микробиологических исследований проб за 1-3 кв. 2014 г. (см. таб. ниже) подаваемая воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» на ВНС пгт. Лебяжье и д. Гора Валдай.

В д. Шепелёва (см. таб. ниже) очищенная вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по микробиологическим показателям и не соответствует по химическим показателям. Не соответствие наблюдается по показателю «железо» 2-3 раза (наибольшее отклонение наблюдалось в 1 кв. 2014г.), «окисляемость» и «цветность»  3-5 раза.

Таблица 4 Результаты анализа проб по микробиологическим исследованиям

| № п/п | Лабораторный номер анализа | Усредненные данные за 1-3 кв. 2014г. | Усредненные данные за 1 кв. 2014г. | Усредненные данные за 2 кв. 2014г. | Усредненные данные за 3 кв. 2014г. | Усредненные данные за 1- 3 кв. 2014г. | Единица измерения | Нормы по НД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Место отбора пробы | пгт. Лебяжье, ВНС | д. Гора Валдай, ВНС | д. Шепелёво, ВНС |  |  |
| 1 | ТКБ | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | Ч. Б.в 100 мл | Отсутствие |
| 2 | ОКБ | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | Ч. Б.в 100 мл | Отсутствие |
| 3 | ОМЧ | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | КОЕ в 1 мл | Не более 50 |
| 4 | Клостридии | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | Ч. С. в 20 мл | Отсутствие |
| 5 | Коли-фаги | - | - | н/о | н/о | н/о | н/о | БОЕ в 100мл | Отсутствие |

Таблица 5 Результаты анализа проб по химическим исследованиям

| № п/п | Дата исследования | Усредненные данные за 1-3 кв. 2014г. | Усредненные данные за 1 кв. 2014г. | Усредненные данные за 2 кв. 2014г. | Усредненные данные за 3 кв. 2014г. | Усредненные данные за 1- 3 кв. 2014г. | Единица измерения | Нормы по НД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Место изъятия пробы | пгт. Лебяжье, ВНС | д. Гора Валдай, ВНС | д. Шепелёво, ВНС |  |  |
|  | Виды исследований |  |  |  |
| 1 | Запах (20 град) | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,33 | Баллы | Не более 2 |
| 2 | Запах (60 град) | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,33 | Баллы | Не более 2 |
| 3 | Вкус, привкус | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Баллы | Не более 2 |
| 4 | Щелочность | 6,10 | 0,20 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | ммоль/куб дм | - |
| 5 | Хлориды | 12,83 | 2,00 | 7,10 | 15,60 | 25,10 | 15,93 | мг/куб дм | Не более 350,0 |
| 6 | Жесткость | 6,50 | 0,30 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 0,83 | ºЖ | Не более 7,0 |
| 7 | Окисляемость | 1,47 | 1,20 | 24,00 | 19,50 | 14,50 | 19,33 | мг/куб дм | Не более 5,0 |
| 8 | Мутность | 1,07 | ‹1,0 | 1,40 | 1,10 | 1,20 | 1,23 | ЕМ/куб дм | Не более 2,6 |
| 9 | Цветность | 3,00 | 4,00 | 92,00 | 74,00 | 52,00 | 72,67 | градусы | Не более 20 |
| 10 | РН- среды | 7,50 | 7,10 | 6,70 | 6,90 | 6,80 | 6,80 | Ед рН | Не более 6-9 |
| 11 | Аммиак | 0,14 | 0,20 | 3,20 | 3,60 | 2,10 | 2,97 | мг/куб дм | Не более 1,5 |
| 12 | Нитриты | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | мг/куб дм | Не более 3,3 |
| 13 | Нитраты | 14,83 | 1,40 | 1,80 | 2,70 | 5,00 | 3,17 | мг/куб дм | Не более 45,0 |
| 14 | Железо | ‹0,1 | ‹0,1 | 0,92 | 0,77 | 0,60 | 0,76 | мг/куб дм | Не более 0,3 |
| 15 | Сульфаты | 61,67 | 12,90 | 14,40 | 16,00 | 17,20 | 15,87 | мг/куб дм | Не более 500,0 |
| 16 | Сухой остаток | 370 | 90 | 70,00 | 50,00 | 65,00 | 61,67 | мг/куб дм | Не более 1000 |
| 17 | Остаточный активный хлор | 0,19 | - | 0,35 | 0,35 | 0,21 | 0,30 | мг/куб дм | Не более 0,3-0,5 |
| 18 | Остаточный алюминий | - | - | - | - | - | - | мг/куб дм | Не более 0,5 |
| 19 | Нефтепродукты | 0,0002 | 0,0003 | 0,00 |  |  | 0,00 | мг/куб дм | Не более 0,1 |
| 20 | Фенолы | 0,0004 | 0,0041 | 0,01 |  |  | 0,01 | мг/куб дм | Не более 1,5 |
| 21 | АПАВ | 0,0090 | 0,0006 | 0,02 |  |  | 0,02 | мг/куб дм | Не более 0,5 |

Все лабораторные исследования производятся ООО «ЛР ТЭК».

##### Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

На сегодняшний день в Лебяженском г.п. находятся следующие централизованные насосные станции водоснабжения:

Таблица 6 Перечень насосных станций и их характеристика

| № п/п | Перечень насосных станций | Год ввода | Износ, % | Установленное насосное оборудование | Общая производительность | Место забора воды | Место подачи воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНС 1-го подъёма |
| 1.1 | Скважинные насосные станции д. Гора Валдай | 1977 | 75 | К 20/30 (1 скв. рабочая, 1 скв. резервная) | 20 куб.м/час | скважина | ВНС 2-го подъёма д. Гора Валдай |
| 1.2 | ВНС 1-го подъёма д. Шепелёво | 1970 | 90 | К 20/30 (1-рабочий) | 20 куб.м/час | оз. Горовалдайское | ВОС, ВНС 2-го подъёма д. Шепелёво |
| 2 | ВНС 2-го подъёма |
| 2.1 | ВНС пгт. Лебяжье | 1975 | Н/Д | К 100-65-250 (1-рабочий, 1-резервный) | 90 куб.м/час | резервуар 2х250 м3; 2х2000 м3 - строются | Водоразборная сеть |
| 2.2 | ВНС 2-го подъёма д. Гора Валдай | 1977 | 75 | К 45/50 (1-рабочий, 1-резервный) | 45 куб.м/час | резервуар 2х150 м3 | ВНБ, 100 м3 |
| 2.3 | ВНС 2-го подъёма д. Шепелёво | 1970 | 90 | К 20/30 (1-рабочий, 1-резервный); К 45/50 (1-рабочий для повышенных нагрузок) | 20 куб.м/час | резервуар 1х50 м3 | ВНБ, 35 м3 |

Затраты электроэнергии по технологическим зонам ХВС приведены в таблице ниже:

Таблица 7 Затраты электроэнергии за 2013 год, тыс. кВт*ч

| Водоснабжение: | Всего | Тех. зона ХВС пгт. Лебяжье | Тех. зона ХВС д. Гора Валдай | Тех. зона ХВС д. Шепелёво |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| подъём | 46,365 | - | 34,604 | 11,761 |
| очистка | 3,426 | - | - | 3,426 |
| транспортировка | 354,797 | 308,346 | 34,605 | 11,846 |
| Итого | 404,588 | 308,346 | 69,209 | 27,033 |

##### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Сети водоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ЛР ТЭК» самортизированы на 80-90 %, находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют реконструкции или замены. Согласно данным ООО «ЛР ТЭК» за последний полный год (2013г.) количество аварий в границах населённым пунктов составило:

- пгт. Лебяжье – 14 случаев;

- д. Гора Валдай – 1 случай;

- д. Шепелёво – 1 случая.

Таблица 8 Общие сведения о водопроводных сетях

| Наименование показателей | Лебяженское г.п. | Тех. зона ХВС пгт. Лебяжье | Тех. зона ХВС д. Гора Валдай | Тех. зона ХВС д. Шепелёво |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона эксплуатационной ответственности | ООО «ЛР ТЭК» |
| Показатели | - | Протяжённость, км | Средний износ, % | Протяжённость, км | Средний износ, % | Протяжённость, км | Средний износ, % |
| Магистральные водопроводные сети | 19,6 | 18,3 | 90 | 0,8 | 90 | 0,5 | 80 |
| Уличные водопроводные сети | 17,8 | 13,1 |  | 3,5 |  | 1,2 |  |
| Общая протяжённость сетей | 37,4 | 31,4 | 90 | 4,3 | 90 | 1,7 | 80 |

Детальное описание существующих водопроводных сетей согласно составленной электронной модели приведено в таблице ниже.

Таблица 9 Характеристика сетей водоснабжения в Лебяженского с.п.

| № | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м* | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Лебяжье |
| 2 | Магист. водовод | 1КВ1 | 743,8 |  |
| 3 | 1КВ1 | 1КВ2 | 179,7 | ПНД |
| 4 | 1КВ2 | 1КВ3 | 184,2 | ПНД |
| 5 | 1КВ3 | 1КВ4 | 187,2 | ПНД |
| 6 | 1КВ3 | 1КВ5 | 91,0 | ПНД |
| 7 | 1КВ5 | 1КВ6 | 365,5 | ПНД |
| 8 | 1КВ6 | 1КВ7 | 389,5 | ПНД |
| 9 | 1КВ6 | 1КВ8 | 160,3 | ПНД |
| 10 | 1КВ8 | 1КВ9 | 156,8 | ПНД |
| 11 | 1КВ7 | 1КВ10 | 59,0 | ПНД |
| 12 | 1КВ2 | 1КВ7 | 493,7 | ПНД |
| 13 | 1КВ1 | 1КВ11 | 60,9 |  |
| 14 | 1КВ11 | 1КВ12 | 144,0 | Чугун |
| 15 | 1КВ12 | 1КВ13 | 13,7 |  |
| 16 | 1КВ13 | Леб., ул. Госпитальная | 13,5 |  |
| 17 | 1КВ13 | 1КВ14 | 27,3 |  |
| 18 | 1КВ14 | Леб., ул. Госпитальная | 11,6 |  |
| 19 | 1КВ14 | 1КВ15 | 24,7 |  |
| 20 | 1КВ15 | Леб., ул. Госпитальная | 13,9 |  |
| 21 | 1КВ12 | 1КВ16 | 115,5 | Чугун |
| 22 | 1КВ16 | Леб., ул. Госпитальная | 28,5 |  |
| 23 | 1КВ16 | 1КВ17 | 247,6 | Чугун |
| 24 | 1КВ17 | 1КВ18 | 27,8 | Чугун |
| 25 | 1КВ18 | 1КВ19 | 18,0 | Чугун |
| 26 | 1КВ19 | Леб., ул. Степаняна д. 2 | 12,7 |  |
| 27 | 1КВ19 | Леб., ул. Степаняна д. 2 | 39,0 | Чугун |
| 28 | 1КВ18 | 1КВ20 | 19,4 | Чугун |
| 29 | 1КВ20 | Леб., ул. Степаняна д. 4 | 12,7 |  |
| 30 | 1КВ20 | Леб., ул. Степаняна д. 4 | 31,0 | Чугун |
| 31 | 1КВ17 | 1КВ21 | 84,9 |  |
| 32 | 1КВ21 | Леб., б/н | 27,3 | Чугун |
| 33 | 1КВ21 | 1КВ22 | 61,0 |  |
| 34 | 1КВ11 | 1КВ30 | 395,6 | Чугун |
| 35 | 1КВ22 | 1КВ23 | 87,9 |  |
| 36 | 1КВ23 | Леб., ул. Степаняна, Гараж | 72,1 | Чугун |
| 37 | 1КВ23 | 1КВ24 | 94,4 |  |
| 38 | 1КВ24 | Леб., ул. Степаняна | 14,7 | Чугун |
| 39 | 1КВ23 | 1КВ25 | 305,6 | Чугун |
| 40 | 1КВ25 | Леб., ул. Приморская | 29,7 | Чугун |
| 41 | 1КВ25 | 1КВ26 | 97,2 | Чугун |
| 42 | 1КВ26 | 1КВ27 | 14,4 | Чугун |
| 43 | 1КВ27 | 1КВ28 | 126,3 | Чугун |
| 44 | 1КВ28 | Леб., б/н | 40,8 | Чугун |
| 45 | 1КВ28 | 1КВ29 | 87,7 | Чугун |
| 46 | 1КВ27 | Леб., ул. Приморская | 17,5 | Чугун |
| 47 | 1КВ27 | Леб., ул. Приморская | 18,6 | Чугун |
| 48 | 1КВ26 | 1КВ70 | 97,2 | Чугун |
| 49 | 1КВ11 | 1КВ30 | 440,0 | Чугун |
| 50 | 1КВ30 | 1КВ31 | 29,4 | Чугун |
| 51 | 1КВ31 | Леб., ул. Степаняна | 41,6 | Чугун |
| 52 | 1КВ31 | 1КВ32 | 28,3 | Чугун |
| 53 | 1КВ32 | Леб., б/н | 98,2 | Чугун |
| 54 | 1КВ32 | 1КВ33 | 55,6 | Чугун |
| 55 | 1КВ33 | 1КВ34 | 78,3 | Чугун |
| 56 | 1КВ34 | Леб., б/н | 9,0 |  |
| 57 | 1КВ34 | 1КВ35 | 44,6 | Чугун |
| 58 | 1КВ35 | Леб., ул. Степаняна | 87,5 | Чугун |
| 59 | 1КВ35 | Леб., ж/д станция | 230,1 |  |
| 60 | 1КВ33 | 1КВ36 | 153,7 | Чугун |
| 61 | 1КВ36 | Леб., б/н | 59,7 | Чугун |
| 62 | 1КВ36 | 1КВ37 | 30,5 | Чугун |
| 63 | 1КВ37 | Леб., б/н | 20,2 | Чугун |
| 64 | 1КВ37 | 1КВ38 | 45,8 | Чугун |
| 65 | 1КВ38 | Леб., б/н | 11,8 |  |
| 66 | 1КВ38 | Леб., б/н | 65,9 | Чугун |
| 67 | 1КВ36 | 1КВ39 | 242,6 | Чугун |
| 68 | 1КВ39 | 1КВ40 | 18,6 |  |
| 69 | 1КВ40 | 1КВ41 | 49,0 | Чугун |
| 70 | 1КВ41 | Леб., б/н | 146,1 | Чугун |
| 71 | 1КВ41 | 1КВ42 | 24,5 | Чугун |
| 72 | 1КВ42 | Леб., б/н | 25,7 | Чугун |
| 73 | 1КВ42 | 1КВ43 | 41,9 | Чугун |
| 74 | 1КВ43 | Леб., ул. Приморская | 21,1 | Чугун |
| 75 | 1КВ43 | 1КВ44 | 23,4 | Чугун |
| 76 | 1КВ44 | Леб., ул. Южная | 23,4 | Чугун |
| 77 | 1КВ44 | Леб., ул. Приморская | 41,5 |  |
| 78 | 1КВ40 | 1КВ45 | 34,0 |  |
| 79 | 1КВ45 | 1КВ46 | 18,0 |  |
| 80 | 1КВ46 | Леб., ул. Приморская д. 68 | 15,9 |  |
| 81 | 1КВ11 | 1КВ47 | 147,4 | Сталь |
| 82 | 1КВ47 | 1КВ22 | 225,4 | Чугун |
| 83 | 1КВ47 | 1КВ48 | 382,5 | Сталь |
| 84 | 1КВ48 | 1КВ49 | 107,2 |  |
| 85 | 1КВ49 | 1КВ50 | 207,0 | Чугун |
| 86 | 1КВ50 | Леб., ул. Больничная | 51,4 | Чугун |
| 87 | 1КВ50 | Леб., ул. Больничная | 80,7 | Чугун |
| 88 | 1КВ49 | 1КВ71 | 30,0 | Чугун |
| 89 | 1КВ51 | 1КВ52 | 50,7 | Чугун |
| 90 | 1КВ52 | Леб., ул. Степаняна д. 16 (школа) | 32,3 | Чугун |
| 91 | 1КВ51 | 1ПГ1 | 47,2 | Чугун |
| 92 | 1ПГ1 | 1КВ53 | 48,0 |  |
| 93 | 1КВ48 | 1КВ53 | 191,0 | Сталь |
| 94 | 1КВ53 | 1КВ55 | 245,2 | Сталь |
| 95 | 1КВ54 | Леб., ул. Мира д. 1а | 15,0 |  |
| 96 | 1КВ54 | Леб., ул. Мира д. 5 | 77,3 | Чугун |
| 97 | 1КВ55 | 1КВ54 | 50,1 | Чугун |
| 98 | 1КВ55 | 1КВ56 | 89,5 | Сталь |
| 99 | 1КВ56 | Леб., ул. Комсомольская д. 10 (Д/С) | 27,0 | Чугун |
| 100 | 1КВ56 | 1КВ79 | 79,3 | Сталь |
| 101 | 1КВ57 | 1КВ58 | 22,5 | Чугун |
| 102 | 1КВ58 | Леб., ул. Комсомольская д. 7 | 9,7 |  |
| 103 | 1КВ58 | Леб., КОС | 238,1 | Чугун |
| 104 | 1КВ57 | 1КВ76 | 14,0 |  |
| 105 | 1КВ59 | 1КВ57 | 101,2 | Сталь |
| 106 | 1КВ59 | Леб., ул. Комсомольская д. 5 | 9,3 | Чугун |
| 107 | 1КВ59 | 1КВ79 | 17,3 | Чугун |
| 108 | 1КВ79 | 1КВ60 | 92,5 | Чугун |
| 109 | 1КВ60 | 1КВ61 | 20,4 | Чугун |
| 110 | 1КВ61 | Леб., почта | 15,1 |  |
| 111 | 1КВ61 | Леб., ул. Пляжная | 45,2 | Чугун |
| 112 | 1КВ60 | 1КВ62 | 9,7 | Чугун |
| 113 | 1КВ62 | Леб., ул. Пляжная д. 4 | 37,9 | Чугун |
| 114 | 1КВ62 | 1КВ63 | 70,2 | Чугун |
| 115 | 1КВ63 | Леб., ул. Пляжная д. 5 | 43,1 | Чугун |
| 116 | 1КВ63 | 1КВ64 | 55,1 | Чугун |
| 117 | 1КВ64 | Леб., ул. Пляжная д. 3 | 12,3 | Чугун |
| 118 | 1КВ64 | 1КВ80 | 20,4 | Чугун |
| 119 | 1КВ65 | Леб., ул. Приморская д. 73 | 52,8 | Чугун |
| 120 | 1КВ65 | 1КВ66 | 116,3 | Чугун |
| 121 | 1КВ66 | Леб., ул. Приморская д. 75 | 32,9 | Чугун |
| 122 | 1КВ30 | 1КВ77 | 188,1 | Чугун |
| 123 | 1КВ77 | 1КВ67 | 506,7 | Чугун |
| 124 | 1КВ67 | 1КВ75 | 37,5 | Чугун |
| 125 | 1КВ67 | 1КВ76 | 243,4 | Чугун |
| 126 | 1КВ46 | 1КВ68 | 57,7 |  |
| 127 | 1КВ68 | Леб., ул. Пляжная д. 2 | 204,4 | Чугун |
| 128 | 1КВ46 | 1КВ69 | 89,8 | Чугун |
| 129 | 1КВ68 | 1КВ69 | 31,5 |  |
| 130 | 1КВ70 | Леб., ул. Приморская | 32,0 |  |
| 131 | 1КВ71 | 1ПГ2 | 17,1 | Чугун |
| 132 | 1ПГ2 | 1КВ72 | 26,0 | Чугун |
| 133 | 1КВ72 | 1КВ73 | 54,5 | Чугун |
| 134 | 1КВ72 | Леб., бассейн (школа) | 20,4 |  |
| 135 | 1КВ73 | 1ПГ3 | 40,7 | Чугун |
| 136 | 1КВ73 | Леб., бассейн (школа) | 18,6 |  |
| 137 | 1ПГ3 | 1КВ51 | 59,7 | Чугун |
| 138 | 1КВ70 | 1КВ45 | 10,8 |  |
| 139 | 1КВ45 | 1КВ74 | 325,3 |  |
| 140 | 1КВ74 | Леб., ул. Мира д. 1 | 10,0 |  |
| 141 | 1КВ75 | Леб., ул. Комсомольская д. 2 | 23,3 |  |
| 142 | 1КВ75 | Леб., ул. Комсомольская д. 4 | 31,3 |  |
| 143 | 1КВ76 | Леб., котельная | 52,5 |  |
| 144 | 1КВ77 | 1КВ78 | 8,7 |  |
| 145 | 1КВ78 | Леб., б/н | 58,1 |  |
| 146 | 1КВ78 | Леб., б/н | 62,1 |  |
| 147 | 1КВ74 | Леб., ул. Мира д. 3 | 134,5 |  |
| 148 | 1КВ79 | 1КВ59 | 93,7 |  |
| 149 | 1КВ79 | Леб., ул. Комсомольская д. 2а | 10,6 |  |
| 150 | 1КВ79 | Леб., ул. Комсомольская д. 3 | 18,8 |  |
| 151 | 1КВ80 | 1КВ65 | 200,7 |  |
| 152 | 1КВ80 | Леб., ул. Пляжная д. 7 | 15,8 |  |
| 153 | от сети посёлка | на д. Форт Красная Горка | 4387,2 |  |
| 154 | Итого, пог. км | 18,1 |  |
| 155 | д. Гора Валдай |
| 156 | Гора Валдай, артскважина | Гора Валдай, насосная | 43,8 |  |
| 157 | Гора Валдай, насосная | Гора Валдай, ВНБ | 28,6 |  |
| 158 | Гора Валдай, ВНБ | 2КВ1 | 18,6 |  |
| 159 | 2КВ1 | 2ПГ1 | 258,0 |  |
| 160 | 2КВ1 | 2КВ2 | 14,6 |  |
| 161 | Гора Валдай, ВНБ | 2КВ3 | 20,5 |  |
| 162 | 2КВ3 | 2КВ4 | 14,2 |  |
| 163 | 2КВ4 | 2КВ2 | 10,9 |  |
| 164 | 2КВ5 | Гора Валдай, Церковь | 27,7 |  |
| 165 | 2КВ5 | 2КВ6 | 106,7 | Сталь |
| 166 | 2КВ6 | Гора Валдай, д. 59 | 17,5 |  |
| 167 | 2КВ6 | 2КВ10 | 9,1 | Сталь |
| 168 | 2КВ7 | Гора Валдай, д. 59 | 16,1 |  |
| 169 | 2КВ7 | 2КВ28 | 25,7 | Сталь |
| 170 | 2КВ8 | 2КВ9 | 22,3 | Сталь |
| 171 | 2КВ8 | Гора Валдай, д. 27 | 15,6 |  |
| 172 | 2КВ9 | Гора Валдай, д. 27 | 16,3 |  |
| 173 | 2КВ9 | 2ПГ2 | 60,1 | Сталь |
| 174 | 2ПГ2 | Гора Валдай, магазин | 40,2 |  |
| 175 | 2КВ10 | 2КВ7 | 27,0 | Сталь |
| 176 | 2КВ10 | 2КВ11 | 30,0 |  |
| 177 | 2КВ11 | Гора Валдай, д. 28 | 14,8 |  |
| 178 | 2КВ11 | 2ПГ3 | 20,1 |  |
| 179 | 2ПГ3 | 2КВ12 | 39,6 |  |
| 180 | 2КВ12 | 2КВ32 | 11,5 |  |
| 181 | 2КВ12 | 2КВ13 | 21,1 |  |
| 182 | 2КВ13 | Гора Валдай, д. 107 | 13,2 |  |
| 183 | 2КВ13 | 2КВ14 | 18,5 |  |
| 184 | 2КВ14 | 2КВ15 | 48,8 |  |
| 185 | 2КВ15 | Гора Валдай, д. 108 | 12,4 |  |
| 186 | 2КВ14 | 2ПГ4 | 24,4 |  |
| 187 | 2ПГ4 | 2КВ16 | 22,3 |  |
| 188 | 2КВ16 | 2КВ17 | 22,5 |  |
| 189 | 2КВ17 | Гора Валдай, ДУ | 11,4 |  |
| 190 | 2КВ17 | Гора Валдай, Баня | 35,7 |  |
| 191 | 2КВ16 | 2КВ18 | 57,0 |  |
| 192 | 2КВ18 | 2КВ19 | 14,2 |  |
| 193 | 2КВ18 | 2ПГ5 | 28,8 | Чугун |
| 194 | 2ПГ5 | 2КВ20 | 86,0 | Чугун |
| 195 | 2КВ20 | 2КВ21 | 18,1 |  |
| 196 | 2КВ21 | Гора Валдай, База | 22,9 |  |
| 197 | 2КВ21 | 2КВ22 | 49,4 |  |
| 198 | 2КВ22 | Гора Валдай, д. 78 | 14,0 |  |
| 199 | 2КВ22 | 2КВ23 | 66,3 |  |
| 200 | 2КВ23 | 2КВ24 | 51,9 |  |
| 201 | 2КВ20 | 2КВ25 | 45,8 | Чугун |
| 202 | 2КВ25 | 2КВ26 | 34,9 | Чугун |
| 203 | 2КВ26 | Гора Валдай, д. 75 | 25,9 |  |
| 204 | 2КВ26 | Гора Валдай, д. 71 | 45,2 |  |
| 205 | 2КВ26 | 2КВ33 | 99,5 | Чугун |
| 206 | 2КВ28 | 2КВ8 | 24,6 | Сталь |
| 207 | 2КВ28 | Гора Валдай, ПВ 1 | 49,4 |  |
| 208 | 2КВ15 | Гора Валдай, ПВ 2 | 44,3 |  |
| 209 | 2КВ19 | Гора Валдай, Котельная | 8,1 |  |
| 210 | 2КВ19 | 2ПГ6 | 31,4 |  |
| 211 | 2ПГ6 | 2КВ29 | 13,1 |  |
| 212 | 2КВ29 | Гора Валдай, Детский сад | 41,9 |  |
| 213 | 2КВ29 | 2КВ30 | 18,5 |  |
| 214 | 2КВ30 | Гора Валдай, д. 35 | 13,2 |  |
| 215 | 2КВ30 | Гора Валдай, ПВ 3 | 67,3 |  |
| 216 | 2КВ24 | Гора Валдай, Казарма | 6,2 |  |
| 217 | 2КВ24 | Гора Валдай, д. 80 | 80,5 |  |
| 218 | 2КВ2 | 2КВ5 | 218,7 | Сталь |
| 219 | 2КВ4 | 2КВ31 | 315,2 | Чугун |
| 220 | 2КВ31 | 2КВ27 | 583,9 | Чугун |
| 221 | 2КВ31 | на В/Ч | 838,4 | Чугун |
| 222 | 2КВ32 | Гора Валдай, д. 106 | 8,9 |  |
| 223 | 2КВ32 | Гора Валдай, д. 36 | 107,9 | Сталь |
| 224 | 2КВ27 | 2КВ35 | 279,0 | Чугун |
| 225 | 2КВ33 | 2ВК1 | 126,6 | Чугун |
| 226 | 2КВ33 | 2КВ27 | 30,2 | Чугун |
| 227 | 2КВ33 | 2КВ33 | 59,6 | Чугун |
| 228 | 2КВ34 | 2КВ33 | 68,7 | Чугун |
| 229 | 2КВ34 | Гора Валдай, Штаб | 21,4 | Чугун |
| 230 | 2КВ35 | 2КВ34 | 392,7 | Чугун |
| 231 | 2КВ35 | 2ВК2 | 17,3 | Чугун |
| 232 | 2КВ25 | Гора Валдай, б/н | 31,8 |  |
| 233 | Итого, пог. км | 5,3 |  |
| 234 | д. Шепелёво |
| 235 | Шепелёво, ВНБ | 3КВ1 | 86,7 | Сталь |
| 236 | 3КВ10 | Шепелёво, Цех | 41,9 | Сталь |
| 237 | 3КВ10а | 3КВ13 | 26,4 |  |
| 238 | 3КВ1 | 3КВ2 | 100,1 | Сталь |
| 239 | 3КВ4 | 3КВ5 | 24,1 | Сталь |
| 240 | 3КВ10 | 3КВ11 | 25,5 |  |
| 241 | 3КВ11 | 3КВ12 | 53,7 |  |
| 242 | 3КВ12 | Шепелёво, д. 22а | 20,0 |  |
| 243 | 3КВ12 | Шепелёво, д. 25 | 23,7 |  |
| 244 | 3КВ11 | Шепелёво, Баня | 90,7 |  |
| 245 | 3ВК2 | Шепелёво, д. 22 | 22,7 |  |
| 246 | 3КВ7 | Шепелёво, д. 23 | 12,0 |  |
| 247 | Шепелёво, водозабор | Шепелёво, насосная | 76,1 |  |
| 248 | Шепелёво, насосная | Шепелёво, ВНБ | 61,8 | Сталь |
| 249 | 3КВ2 | 3КВ3 | 51,9 | Сталь |
| 250 | 3КВ2 | 3ВК1 | 16,6 |  |
| 251 | 3КВ4 | 3ВК2 | 15,2 |  |
| 252 | 3КВ5 | 3КВ6 | 29,6 | Сталь |
| 253 | 3КВ6 | 3КВ8 | 16,3 | Сталь |
| 254 | 3КВ6 | 3КВ7 | 22,4 | Сталь |
| 255 | 3КВ7 | Шепелёво, д. 23а | 60,6 | Сталь |
| 256 | 3КВ7 | Шепелёво, Администрация | 32,4 | Сталь |
| 257 | 3КВ3 | 3КВ4 | 88,6 | Сталь |
| 258 | 3КВ3 | 3КВ3а | 13,5 |  |
| 259 | 3КВ3а | 3КВ3б | 25,7 |  |
| 260 | 3КВ3б | 3КВ3в | 32,0 |  |
| 261 | 3КВ3в | Шепелёво, д. 47 | 67,7 |  |
| 262 | 3КВ3в | Шепелёво, б/н | 23,5 |  |
| 263 | 3КВ3б | Шепелёво, б/н | 19,1 |  |
| 264 | 3КВ3а | Шепелёво, б/н | 17,0 |  |
| 265 | 3КВ1 | 3КВ15 | 98,9 | Сталь |
| 266 | 3КВ17 | 3ВК3 | 30,5 | Сталь |
| 267 | 3КВ17 | 3КВ18 | 30,1 | Сталь |
| 268 | 3КВ18 | Шепелёво, ДК | 30,7 | Сталь |
| 269 | 3КВ10 | 3КВ10а | 25,3 |  |
| 270 | 3КВ10а | Шепелёво, Контора ЛР ТЭК | 20,4 |  |
| 271 | 3КВ13 | Шепелёво, Котельная | 13,2 |  |
| 272 | 3КВ13 | 3КВ14 | 97,4 |  |
| 273 | 3КВ14 | Шепелёво, КОС | 12,5 |  |
| 274 | 3КВ14 | Шепелёво, КОС | 51,9 |  |
| 275 | 3КВ8 | 3КВ10 | 66,8 | Сталь |
| 276 | 3КВ8 | 3КВ9 | 254,5 |  |
| 277 | 3КВ9 | Шепелёво, д. 9 | 13,3 |  |
| 278 | 3КВ15 | 3КВ16 | 68,3 | Сталь |
| 279 | 3КВ15 | Шепелёво, д. 30 | 51,6 |  |
| 280 | 3КВ16 | 3КВ17 | 181,0 | Сталь |
| 281 | 3КВ16 | Шепелёво, д. 26 | 59,5 |  |
| 282 | 3КВ5 | Шепелёво, д. 16а | 79,6 |  |
| 283 | 3КВ18 | Шепелёво, Магазин | 31,1 |  |
| 284 | 3КВ9 | 3КВ9 | 20,2 |  |
| 285 | 3КВ9 | 3ВК4 | 13,5 |  |
| 286 | 3КВ9 | 3ВК5 | 150,0 |  |
| 287 | Итого, пог. км | 2,6 |  |

* -  протяжённости считывались со спутниковой карты, поэтому могут не соответствовать реальным значениям.

##### Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

На сегодняшней день одними из основных проблем централизованного водоснабжения являются:

- Высокий износ сетей и объектов систем водоснабжения. Основная часть сетей изношена на 80-90 % и требуют замены.

- В д. Шепелёва наблюдается высокий износ водозаборных и очистных сооружений – 90%. Подаваемая уже очищенная вода не соответствует по показателям: «железо» 2-3 раза, «окисляемость» и «цветность»  3-5 раза.

- В д. Гора Валдай износ водозаборных сооружений составляет 75 % и в ближайшей перспективе может потребовать капитальный ремонт или строительство новых сооружений.

- На сегодняшний день решается вопрос по обеспечению необходимым аварийным резервом систему пгт. Лебяжье. Существующие резервуары воды (2х250 м3) не способны обеспечить необходимый запас воды, в связи с этим на территории ВНС производиться строительство двух резервуаров объёмом 2000 м3 каждый.

##### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На сегодняшний день только одна из трёх существующих централизованных систем теплоснабжения (пгт. Лебяжье, п. Форт Красная Горка, д. Гора Валдай) включает в себя систему централизованного горячего водоснабжения (ГВС). ГВС осуществляется от котельной в д. Гора Валдай, система теплоснабжения закрытая – четырёхтрубная от котельной.

Потребители, не охваченные централизованными системами ГВС, использует индивидуальные водогрейные нагреватели.

### Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Исходя из географического положения территории Лебяженского г.п. не относится к зонам распространения вечномерзлых грунтов. Прокладка водопроводной сети производиться в подземном исполнении ниже глубины промерзания и с использованием утепляющих материалов.

### Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

На территории Лебяженского г.п. объекты централизованных систем водоснабжения находятся на балансе и эксплуатации ООО «ЛР ТЭК».

## Направления развития централизованных систем водоснабжения

### Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Планирование развитие систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажной показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определёны в первую очередь генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС, насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения для муниципальных образования.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития сроком не менее, чем  на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

Технической базой разработки являются:

- федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»

- результаты проведенного энергетического обследования и программы энергосбережения, разработанной для организаций коммунальной структуры;

- проектная и исполнительная документация, а так же другая информация запрашиваемая согласно опросным формам.

Аспекты развития централизованного водоснабжения

Необходимость развития, модернизация или замена объектов централизованной системы водоснабжения в Лебяженском г.п. первоочерёдно обусловлено повышенным физическим и моральным износом систем  коммунальной инфраструктуры, а так же планируемым демографическим ростом численности населения, развитием социально-бытовой инфраструктуры.

Согласно Генеральному плану Лебяженского г.п. увеличение численности населения к 2030 г. произойдёт в 1,3 раза от уровня 2014 года. Помимо этого до 2030 года рекомендуется ввод объектов социально-бытовой инфраструктуры представленных ниже:

Здравоохранение и социальная защита

- Центр социальной помощи семье и детям в пгт. Лебяжье.

Образование

- Центр развития ребенка на 20 мест в д. Гора-Валдай.

Культура

На первую очередь:

- Культурно-развлекательный центр (включая кинозал на 400 мест) в пгт. Лебяжье,

- Интернет-клуб (учебный центр, интернет-зал, кафе-бар, магазин) в пгт. Лебяжье,

- Многофункциональный молодежный центр в создаваемой общественно-деловой зоне пгт. Лебяжье,

- Молодежный клуб в д. Шепелево.

На расчетный срок:

- Молодежные клубы в пгт. Лебяжье – 2 объекта.

- Молодежный клуб в д. Гора-Валдай.

Социальное и культурно-бытовое обслуживание

- Детский городок с аттракционами в пгт. Лебяжье,

- Торгово-бытовой центр с крытым рынком на 240 кв.м торговой площади в общественно-деловой зоне г.п. Лебяжье,

- Гостиницы и мотели – 3 объекта всего на 60-80 койко-мест в пгт. Лебяжье, д. Гора-Валдай, п. Форт Красная Горка, бухта Батарейная,

- Рестораны-кафе в пгт. Лебяжье, д. Гора-Валдай, в районе бухты Батарейной.

Физкультура и спорт

На первую очередь:

- восстановление  бассейна при школе в г. п. Лебяжье;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт. Лебяжье с плавательным бассейном и спортивным залом;

На расчетный срок:

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в д. Шепелёво с плавательным бассейном и спортивным залом;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в д. Гора-Валдай с плавательным бассейном и спортивным залом;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт. Лебяжье с универсальным спортивным залом;

- Крытый спортивный комплекс с роликодромом в пгт. Лебяжье;

- Яхтинг в районе бухты Тихая (к западу от бухты Батарейная), и в прибрежной зоне озера Горовалдайское.

Следует отметить, что согласно программе «Земля-многодетным!» на территории пгт. Лебяжье в ближайшей перспективе планируется строительство 300 домов для многодетных семей. Территория под застройку, выделенная по данной программе, имеет следующий кадастровый номер 47:14:1402051.

### Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев.

Исходя из Генплана, следует выделить один предполагаемый сценарий (вариант) развития. Согласно предполагаемому сценарию развития численность населения составит: 2014г. – 5,5 тыс. чел., 2030г. – 7,3 тыс. чел. Помимо этого в перспективе необходимо учесть строительство (восстановление) социальных и производственных объектов, которые в большей мере могут повлиять на рост объёма потребления воды в дальнейшем (значения суточных объёмов приведены с учётом повышающих коэффициентов для III и IV климатических районов):

На первую очередь:

- строительство 300 домов для многодетных семей в пгт. Лебяжье – 240 м3/сут (в расчёте 5 человек на одну семью);

- восстановление  бассейна при школе в пгт. Лебяжье – данные отсутствуют.

На расчетный срок:

- строительство физкультурно-оздоровительный комплекс в пгт. Лебяжье  – 45,6 м3/сут;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в д. Гора-Валдай – 45,6 м3/сут.

Приведённые объёмы потребления взяты ориентировочно, и будут скорректированы после возможных проектных работ. В таблице ниже приведены значения возможного годового роста потребления воды питьевого качества, в том числе горячей в соответствии со сроками ввода указанных объектов социальной инфраструктуры.

Для жилых, административных и общественных зданий, в том числе объектов сферы здравоохранения (не стационарных) и сферы физической культуры изменение потребления будет учтено в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85 исходя из данных об изменении численности населения.

## Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

### Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Затраты по системам ХВС и объёмы потребления ГВС по эксплуатационной зоне Лебяженского г.п. приведены в таблице ниже.

Таблица 10 Общий баланс ресурса в 2013 году

| Наименование затрат | Единица измерения | 2013 | Соотношение между величинами |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЛР ТЭК» |
| Вода питьевого качества |
| Общий водозабор, из них: | тыс. м3 | 671,6 | - |
| Производственно-хозяйственные и технологические нужды |  | 2,1 | менее 1 % от поданной воды |
| Собственные нужды |  | 16,2 | 2,4 % от отпуска в сеть |
| Потери в сетях при передаче и неучтённые расходы |  | 242,1 | 36,1 % от отпуска в сеть |
| Реализация товарной воды |  | 411,2 | - |
| в том числе на нужды горячего водоснабжения (д. Гора Валдай) |
| Реализация товарной воды | тыс. м3 | 12,4 |  |

Данные указаны в соответствии с полученными фактическими показателями от ресурсоснабжающих организаций. Подача и реализация технической воды не производится.

Согласно приказу Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 года № 172 «Об утверждении Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения», неучтенные расходы и потери воды – разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами. Технологические потери относятся к неучтенным полезным расходам воды. Остальные же потери – это утечки воды из сети и емкостных сооружений и потери воды за счет естественной убыли.

Рисунок 4 Общий баланс поднятой воды по муниципальному образованию

Из рисунков выше видно, что в пределах эксплуатационной зоны наблюдаются 36,1 % потерь воды и неучтённых расходов от общего отпуска в сеть. Связано это, прежде всего с высоким износом сетей и оборудования. Стоит отметить, что значительная часть составляющих потерь приходится на магистральный водовод для нужд водоснабжения пгт. Лебяжье протяжённостью 18,3 км и условным диаметром 400 мм.

В состав собственных нужд входят затраты на собственные подразделения в пределах данных населённых пунктов и эксплуатационной зоны ООО «ЛР ТЭК», основная часть которых приходится на нужды централизованного теплоснабжения в д. Гора Валдай (99%).

### Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

В соответствии с СП 31.13330.201 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и фактическими данными распределение затрат потребленной воды (общая подача) по всем технологическим зонам происходит следующим образом:

Таблица 11 Распределение фактических затрат воды за 2013 год

| Наименование территории с централизованным холодным водоснабжением | Единица измерения | 2013 | Минимальное потребление в сутки | Максимальное потребление в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода питьевого качества |
| Лебяженское г.п. | м3 | 569196 | 1091,6 | 2027,3 |
| пгт. Лебяжье (без учёта магистральных потерь) |  | 465226 | 892,2 | 1657,0 |
| д. Гора Валдай |  | 91200 | 174,9 | 324,8 |
| д. Шепелёво |  | 12770 | 24,5 | 45,5 |
| в том числе, Горячая вода |
| Лебяженское г.п. | м3 | 12400 | 23,8 | 44,2 |
| д. Гора Валдай |  | 12400 | 23,8 | 44,2 |

Рисунок 5 Территориальный баланс подачи воды питьевого качества

### Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.).

Распределение затрат полезного отпуска воды питьевого качества в Лебяженском г.п. происходит следующим образом:

Таблица 12 Баланс полезного отпуска с разбивкой за 2013 году

| Наименование потребителей | Единица измерения | Лебяженское г.п. | пгт. Лебяжье | д. Гора Валдай | д. Шепелёво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода питьевого качества |
| Производственно-хозяйственные и технологические нужды | тыс. м3 | 2,1 | 0,4 | - | 1,7 |
| Собственные нужды |  | 16,2 | - | 16,1 | 0,1 |
| Реализация товарной воды, в том числе: |  | 411,2 | 344,4 | 56,9 | 9,9 |
| Население |  | 143,3 | 116,2 | 18,2 | 8,9 |
| Бюджетно-финансируемые организации |  | 180,8 | 179,6 | 0,2 | 1,0 |
| Прочие организации |  | 87,1 | 48,6 | 38,5 | 0,0 |
| Итого |  | 429,5 | 344,8 | 73,0 | 11,7 |

Рисунок 6 Структура затрат воды питьевого качества

Из  данных рисунка видно, что большая часть полезного отпуска приходится на бюджетные организации, что составляет порядка 42,1 % от общего количества потребленной воды. Значительную часть данного потребления приходиться на воинскую часть в пределах пгт. Лебяжье.

В балансе общего водопотребления на население приходится около 33,4 %, а на прочие организации – 20,3 %. Также в общий баланс вошли собственные, производственно-хозяйственные и технологические нужды.

### Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Согласно Постановлению Правительства Ленинградской области от 11.02.13 №25 (в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 28.06.2013 N 180, от 30.05.2014 N 201, от 06.08.2014 N 353, с изм., внесенными Решением Ленинградского областного суда от 02.10.2013 N 3-47/2013) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета" утверждены следующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению:

Таблица 13 Нормативы потребления по холодному и горячему водоснабжению

| N п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив потребления, куб. м/чел. в месяц |
| --- | --- | --- |
|  |  | холодная вода | горячая вода | водоотведение |
| 1 | Дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные: |  |  |  |
| 1.1 | ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,90 | 4,61 | 9,51 |
| 1.2 | ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,83 | 4,53 | 9,36 |
| 1.3 | сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 4,77 | 4,45 | 9,22 |
| 1.4 | умывальниками, душами, мойками, без ванны | 4,11 | 3,64 | 7,75 |
| 1.5 | умывальниками, мойками, имеющими ванну без душа | 2,58 | 1,76 | 4,33 |
| 1.6 | умывальниками, мойками, без централизованной канализации | 2,05 | 1,11 |  |
| 2 | Дома с водонагревателями, оборудованные: |  |  |  |
| 2.1 | ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 9,51 |  | 9,51 |
| 2.2 | ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | 9,36 |  | 9,36 |
| 2.3 | сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 9,22 |  | 9,22 |
| 2.4 | умывальниками, душами, мойками, без ванны | 7,75 |  | 7,75 |
| 3 | Дома, оборудованные ваннами, водопроводом, канализацией и водонагревателями на твердом топливе | 6,18 |  | 6,18 |
| 4 | Дома без ванн, с водопроводом, канализацией и газоснабжением | 5,23 |  | 5,23 |
| 5 | Дома без ванн, с водопроводом и канализацией | 4,28 |  | 4,28 |
| 6 | Дома без ванн, с водопроводом, газоснабжением, без централизованной канализации | 5,23 |  |  |
| 7 | Дома без ванн, с водопроводом, без централизованной канализации | 4,28 |  |  |
| 8 | Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1,30 |  |  |
| 9 | Общежития с общими душевыми | 1,89 | 1,75 | 3,64 |
| 10 | Общежития с душами при всех жилых комнатах | 2,22 | 2,06 | 4,28 |

Исходя из приведённой таблицы средняя норма потребления для многоквартирных домов с централизованным горячим водоснабжением (и без централизованного горячего водоснабжения), с водопроводом и канализацией находиться в пределах величины 8,49 м3/чел. в месяц. Для домов с водопользованием из уличных водоразборных колонок норма потребления составляет 1,30 м3/чел. в месяц. Средний фактический расход холодной воды в населённых пунктах за 2013 год составил:

Таблица 14 Среднемесячный фактический расход воды на нужды населения, м3/чел

| Потребление населения на нужды: | пгт. Лебяжье | д. Гора Валдай | д. Шепелёво |
| --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 4,21 | 3,45 | 5,56 |
| ГВС | - | 2,33 | - |
| Всего | 4,21 | 5,79 | 5,56 |

Как видно из таблицы среднемесячный расход воды населением ниже нормативного. Стоит иметь ввиду, что рассчитанная величина является средней статистической по всему населению, которое охвачено централизованными системами в населённых пунктах.

Средний норматив потребления холодной воды на общедомовые нужды составляет 0,09  м3 на человека в месяц или 3 литра воды на человека в сутки.

### Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

Информация по установленным коллективным приборам учёта отсутствует.

### Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

Анализ резервов и дефицитов систем водоснабжения выполняется для каждой технологической зоны на основании статических данных за 2013 год в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85 и с учётом возможного максимального отклонения расходов воды в сутки. Как видно из таблице для всех систем ХВС сегодня сохраняется небольшой резерв систем и более значимый в д. Шепелёво.

Таблица 15 Резервы и дефициты системы водоснабжения за 2013 год

| Наименование показателя | Единица измерения | Лебяженское г.п. | пгт. Лебяжье | д. Гора Валдай | д. Шепелёво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний расход в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, в том числе: | м3/ сут | 1542,1 | 1275,1 | 216,5 | 55,8 |
| Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды |  | 1285,1 | 1062,6 | 180,5 | 46,5 |
| Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы |  | 257,0 | 212,5 | 36,1 | 9,3 |
| Расход в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85 с учётом возможного максимального спроса |  | 2004,8 | 1657,6 | 281,5 | 72,5 |
|  | м3/ час | 134,1 | 83,6 | 38,1 | 13,7 |
| Максимальная производительность источников водоснабжения |  | - | 90,0 | 40,0 | 20,0 |
| Резерв (дефицит «-») производительности источников |  | - | 6,4 | 1,9 | 6,3 |
| Максимальная производительность водопроводных очистных сооружений | м3/ сут | - | - | - | 20,0 |
| Резерв (дефицит «-») производительности очистных сооружений |  | - | - | - | 6,3 |

### Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

На основании описанного предполагаемого варианта развития и текущего объёма потребления спрогнозировано потребление (полезный отпуск) воды питьевого качества на перспективу до 2030 года:

Таблица 16 Перспективное потребление на основании текущих затрат

| Наименование | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий полезный отпуск по системам централизованного холодного водоснабжения всего, из них: | тыс. м3 | 429,5 | 451,8 | 460,5 | 469,2 | 477,9 | 486,5 | 495,2 | 591,7 | 635,2 | 726,4 |
| пгт. Лебяжье |  | 344,8 | 364,1 | 370,5 | 377,0 | 383,4 | 389,8 | 396,3 | 490,5 | 522,8 | 571,6 |
| д. Гора Валдай |  | 73,0 | 73,1 | 73,7 | 74,4 | 75,0 | 75,6 | 76,3 | 76,9 | 80,1 | 116,0 |
| д. Шепелёво |  | 11,7 | 14,6 | 16,2 | 17,8 | 19,4 | 21,1 | 22,7 | 24,3 | 32,3 | 38,8 |
| Прирост потребления по отношению к базовому году |  | - | 22,3 | 31,0 | 39,7 | 48,4 | 57,1 | 65,8 | 162,3 | 205,7 | 296,9 |

На основании описанного предполагаемого варианта развития и в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85 спрогнозировано потребление (полезный отпуск) воды питьевого качества на перспективу до 2030 года:

Таблица 17 Потребление воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85

| Наименование | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий полезный отпуск по системам централизованного холодного водоснабжения всего, из них: | тыс. м3 | 470,7 | 472,8 | 482,3 | 491,9 | 501,4 | 510,9 | 520,5 | 617,6 | 665,3 | 744,2 |
| пгт. Лебяжье |  | 387,8 | 387,8 | 394,7 | 401,6 | 408,4 | 415,3 | 422,2 | 516,6 | 551,0 | 601,9 |
| д. Гора Валдай |  | 65,9 | 65,9 | 66,4 | 67,0 | 67,6 | 68,2 | 68,7 | 69,3 | 72,2 | 91,7 |
| д. Шепелёво |  | 17,0 | 19,1 | 21,2 | 23,3 | 25,4 | 27,5 | 29,6 | 31,7 | 42,2 | 50,6 |
| Прирост потребления по отношению к базовому году |  | - | 2,1 | 11,6 | 21,2 | 30,7 | 40,3 | 49,8 | 147,0 | 194,7 | 273,5 |

Не соответствие фактических показателей полезного отпуска за 2013 год и показателей рассчитанных по расчётно-нормативной документации не существенное. Фактическое потребление в пгт. Лебяжье и д. Шепелёво  (полезный отпуск) немного ниже расчётного, что является свойственным отклонением. Фактическое потребление д. Гора Валдай превышает расчётно-нормативное не значительно.

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На сегодняшний день только одна из трёх существующих централизованных систем теплоснабжения (пгт. Лебяжье, п. Форт Красная Горка, д. Гора Валдай) включает в себя систему централизованного горячего водоснабжения (ГВС). ГВС осуществляется от котельной в д. Гора Валдай, система теплоснабжения закрытая – четырёхтрубная от котельной.

Потребители, не охваченные централизованными системами ГВС, использует индивидуальные водогрейные нагреватели.

### Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Для расчёта ожидаемого потребления (полезный отпуск) горячей и холодной воды приняты во внимание текущие затраты.

Таблица 18 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

| Наименование | ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Вода питьевого качества, | тыс. м3 | 429,5 | 451,8 | 460,5 | 469,2 | 477,9 | 486,5 | 495,2 | 591,7 | 635,2 | 726,4 |
| в том числе на нужды централизованного горячего водоснабжения (д. Гора Валдай) |  | 12,4 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,8 | 12,3 |
| Прирост (снижение "-") потребления воды питьевого качества по отношению к базовому году |  | - | 22,3 | 31,0 | 39,7 | 48,4 | 57,1 | 65,8 | 162,3 | 205,7 | 296,9 |
| Итого |  | 429,5 | 451,8 | 460,5 | 469,2 | 477,9 | 486,5 | 495,2 | 591,7 | 635,2 | 726,4 |

Исходя из предполагаемого пути развития, ожидаемый объём потребления питьевой воды может увеличиться в 1,7 раза к 2030 году, что будет обусловлено изменением численности населения и развитием объектов социального значения.

### Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

На территории Лебяженского г.п. в 2013 году наблюдалось потребление только горячей воды и воды питьевого качества в общем объёме:

Таблица 19 Структура потребления воды за 2013 год

| Наименование потребителей | Единица измерения | Лебяженское г.п. | пгт. Лебяжье | д. Гора Валдай | д. Шепелёво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее потребление воды питьевого качества (полезный отпуск), | тыс. м3 | 429,5 | 344,8 | 73,0 | 11,7 |
| в том числе на нужды ГВС |  | 12,4 | - | 12,4 | - |
| Итого |  | 429,5 | 344,8 | 73,0 | 11,7 |

### Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

Исходя из сведений о потреблении и прогноза развития Лебяженского г.п. произведена оценка изменения объёмов полезно отпущенной воды по группам абонентов и других затрат.

Таблица 20 Баланс полезно отпущенной воды

| Наименование | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий полезный отпуск: | тыс. м3 | 429,5 | 451,8 | 460,5 | 469,2 | 477,9 | 486,5 | 495,2 | 591,7 | 635,2 | 726,4 |
| Производственно-хозяйственные и технологические нужды |  | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 5,3 | 6,3 |
| Собственные нужды |  | 16,2 | 36,1 | 36,4 | 36,8 | 37,1 | 37,4 | 37,8 | 38,2 | 39,9 | 57,5 |
| Население |  | 143,3 | 152,4 | 156,1 | 159,8 | 163,5 | 167,1 | 170,8 | 262,1 | 280,5 | 297,6 |
| Бюджетно-финансируемые организации |  | 180,8 | 192,8 | 196,2 | 199,6 | 203,1 | 206,5 | 210,0 | 213,4 | 230,6 | 281,0 |
| Прочие организации |  | 87,1 | 67,8 | 68,8 | 69,8 | 70,8 | 71,9 | 72,9 | 73,9 | 78,9 | 84,0 |

Рисунок 7 Структурный баланс полезной отпущенной горячей воды и воды питьевого качества в 2013 г. и к 2030 г.

Из структуры распределения затрат видно, что основной рост потребления воды к 2030 году придётся на население, так же вырастит доля затрат на собственные нужды.

### Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Вода питьевого качества

Перспективные показатели потерь были скорректированы в соответствии с реализаций запланированных мероприятий из раздела 4 и прогнозируемого полезного отпуска в перспективе.

Таблица 21 Фактические и перспективные балансы отпуска воды питьевого качества в сеть

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
| Отпуск в сеть: | тыс. м3/год | 671,6 | 669,3 | 666,9 | 664,7 | 662,6 | 660,8 | 659,1 | 774,8 | 744,4 | 851,1 |
| Общий полезный отпуск |  | 429,5 | 451,8 | 460,5 | 469,2 | 477,9 | 486,5 | 495,2 | 591,7 | 635,2 | 726,4 |
| Потери в сетях при передаче и неучтённые расходы |  | 242,1 | 217,5 | 206,4 | 195,5 | 184,8 | 174,3 | 163,9 | 183,1 | 109,2 | 124,7 |
|  | % | 36,1 | 32,5 | 30,9 | 29,4 | 27,9 | 26,4 | 24,9 | 23,6 | 14,7 | 14,7 |
|  | м3/сут | 663,3 | 595,9 | 565,5 | 535,6 | 506,3 | 477,4 | 449,0 | 501,6 | 299,2 | 341,7 |
| ПГТ. ЛЕБЯЖЬЕ |
| Отпуск в сеть: | тыс. м3/год | 567,6 | 561,5 | 557,0 | 552,7 | 548,6 | 544,8 | 541,1 | 654,7 | 615,0 | 672,5 |
| Общий полезный отпуск |  | 344,8 | 364,1 | 370,5 | 377,0 | 383,4 | 389,8 | 396,3 | 490,5 | 522,8 | 571,6 |
| Потери в сетях при передаче и неучтённые расходы |  | 222,8 | 197,4 | 186,5 | 175,8 | 165,2 | 154,9 | 144,8 | 164,2 | 92,3 | 100,9 |
|  | % | 39,3 | 35,2 | 33,5 | 31,8 | 30,1 | 28,4 | 26,8 | 25,1 | 15,0 | 15,0 |
|  | м3/сут | 610,4 | 540,8 | 510,9 | 481,5 | 452,7 | 424,5 | 396,7 | 449,9 | 252,7 | 276,4 |
| Д. ГОРА ВАЛДАЙ |
| Отпуск в сеть: | тыс. м3/год | 91,2 | 91,4 | 91,7 | 92,0 | 92,3 | 92,6 | 92,9 | 93,2 | 94,2 | 136,4 |
| Общий полезный отпуск |  | 73,0 | 73,1 | 73,7 | 74,4 | 75,0 | 75,6 | 76,3 | 76,9 | 80,1 | 116,0 |
| Потери в сетях при передаче и неучтённые расходы |  | 18,2 | 18,3 | 18,0 | 17,7 | 17,3 | 17,0 | 16,7 | 16,3 | 14,1 | 20,5 |
|  | % | 20,0 | 20,0 | 19,6 | 19,2 | 18,8 | 18,3 | 17,9 | 17,5 | 15,0 | 15,0 |
|  | м3/сут | 49,9 | 50,1 | 49,3 | 48,4 | 47,5 | 46,6 | 45,7 | 44,7 | 38,7 | 56,1 |
| Д. ШЕПЕЛЁВО |
| Отпуск в сеть: | тыс. м3/год | 12,8 | 16,4 | 18,2 | 19,9 | 21,7 | 23,4 | 25,1 | 26,8 | 35,2 | 42,2 |
| Общий полезный отпуск |  | 11,7 | 14,6 | 16,2 | 17,8 | 19,4 | 21,1 | 22,7 | 24,3 | 32,3 | 38,8 |
| Потери в сетях при передаче и неучтённые расходы |  | 1,1 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,4 |
|  | % | 8,6 | 11,0 | 10,7 | 10,5 | 10,2 | 10,0 | 9,7 | 9,5 | 8,0 | 8,0 |
|  | м3/сут | 3,0 | 4,9 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 7,7 | 9,2 |

Данные по неучтенным расходам и потерям в сетях ГВС отсутствуют.

### Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

По рассмотрению предыдущих разделов составлен общий баланс водоснабжения по муниципальному образованию с разделением по технологическим зонам и группам абонентов. На основании анализа объёмов потребления воды и фактических объёмов отведённых стоков оценён возможный баланс отведённых стоков в перспективе.

Таблица 22 Общий баланс по муниципальному образованию

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
| Вода питьевого качества |
| Подано воды | тыс. м3 | 671,6 | 669,3 | 666,9 | 664,7 | 662,6 | 660,8 | 659,1 | 774,8 | 744,4 | 851,1 |
| Общий полезный отпуск |  | 429,5 | 451,8 | 460,5 | 469,2 | 477,9 | 486,5 | 495,2 | 591,7 | 635,2 | 726,4 |
| Потери в сетях при передаче и неучтённые расходы |  | 242,1 | 217,5 | 206,4 | 195,5 | 184,8 | 174,3 | 163,9 | 183,1 | 109,2 | 124,7 |
|  | % | 36,1 | 32,5 | 30,9 | 29,4 | 27,9 | 26,4 | 24,9 | 23,6 | 14,7 | 14,7 |
| на нужды теплоснабжения, в том числе на ГВС (из затрат питьевой воды "Собственные нужды") |
| Реализация товарной воды: | тыс. м3 | 12,4 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,8 | 12,3 |
| Водоотведение |
| Население | тыс. м3 | 127,7 | 145,3 | 149,0 | 152,7 | 156,4 | 160,1 | 163,7 | 238,7 | 257,2 | 274,0 |
| Бюджетно-финансируемые организации |  | 173,9 | 192,8 | 196,2 | 199,6 | 203,1 | 206,5 | 209,9 | 213,3 | 230,5 | 289,2 |
| Прочие потребители |  | 7,9 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 7,2 | 7,8 |
| Всего отведённых стоков |  | 309,5 | 344,2 | 351,4 | 358,6 | 365,8 | 373,1 | 380,3 | 458,8 | 494,9 | 570,9 |
| ПГТ. ЛЕБЯЖЬЕ |
| Вода питьевого качества |
| Получено воды от сторонних организаций | тыс. м3 | 567,6 | 561,5 | 557,0 | 552,7 | 548,6 | 544,8 | 541,1 | 654,7 | 615,0 | 672,5 |
| Производственно-хозяйственные нужды |  | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| Собственные нужды |  | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Потери в сетях при передаче и неучтённые расходы |  | 222,8 | 197,4 | 186,5 | 175,8 | 165,2 | 154,9 | 144,8 | 164,2 | 92,3 | 100,9 |
| Реализация товарной воды: |  | 344,4 | 363,3 | 369,7 | 376,1 | 382,6 | 389,0 | 395,4 | 489,5 | 521,6 | 570,4 |
| Население |  | 116,2 | 124,4 | 126,6 | 128,8 | 131,0 | 133,2 | 135,4 | 225,2 | 236,2 | 247,2 |
| Бюджетно-финансируемые организации |  | 179,6 | 192,3 | 195,7 | 199,1 | 202,5 | 205,9 | 209,3 | 212,7 | 229,7 | 263,3 |
| Прочие потребители |  | 48,6 | 46,6 | 47,4 | 48,3 | 49,1 | 49,9 | 50,7 | 51,6 | 55,7 | 59,8 |
| Водоотведение |
| Население | тыс. м3 | 91,1 | 101,2 | 103,0 | 104,8 | 106,6 | 108,4 | 110,2 | 183,2 | 192,2 | 201,1 |
| Бюджетно-финансируемые организации |  | 173,1 | 192,3 | 195,7 | 199,1 | 202,5 | 205,9 | 209,3 | 212,7 | 229,7 | 263,3 |
| Прочие потребители |  | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,7 | 7,2 |
| от собственного производства |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Отведённых стоков |  | 269,9 | 299,1 | 304,4 | 309,7 | 315,0 | 320,3 | 325,6 | 402,1 | 428,6 | 471,7 |
| Д. ГОРА ВАЛДАЙ |
| Вода питьевого качества |
| Забор воды | тыс. м3 | 91,2 | 91,4 | 91,7 | 92,0 | 92,3 | 92,6 | 92,9 | 93,2 | 94,2 | 136,4 |
| Производственно-хозяйственные нужды |  | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Собственные нужды |  | 16,1 | 35,6 | 35,9 | 36,2 | 36,5 | 36,8 | 37,1 | 37,5 | 39,0 | 56,5 |
| Потери в сетях при передаче и неучтённые расходы |  | 18,2 | 18,3 | 18,0 | 17,7 | 17,3 | 17,0 | 16,7 | 16,3 | 14,1 | 20,5 |
| Реализация товарной воды: |  | 56,9 | 37,2 | 37,5 | 37,8 | 38,2 | 38,5 | 38,8 | 39,1 | 40,8 | 59,0 |
| Население |  | 18,2 | 15,8 | 15,9 | 16,1 | 16,2 | 16,3 | 16,5 | 16,6 | 17,3 | 18,0 |
| Бюджетно-финансируемые организации |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 16,9 |
| Прочие потребители |  | 38,5 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,8 | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 23,2 | 24,1 |
| на нужды теплоснабжени, в том числе на ГВС (из затрат питьевой воды "Собственные нужды") |
| Реализация товарной воды: | тыс. м3 | 12,4 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,8 | 12,3 |
| Население |  | 12,3 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,7 | 12,2 |
| Бюджетно-финансируемые организации |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Прочие потребители |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение |
| Население | тыс. м3 | 29,4 | 29,2 | 29,5 | 29,7 | 30,0 | 30,2 | 30,5 | 30,7 | 32,0 | 33,3 |
| Бюджетно-финансируемые организации |  | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 25,3 |
| Прочие потребители |  | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| от собственного производства |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| Отведённых стоков |  | 32,4 | 30,4 | 30,7 | 30,9 | 31,2 | 31,5 | 31,7 | 32,0 | 33,3 | 59,8 |
| Д. ШЕПЕЛЁВО |
| Вода питьевого качества |
| Забор воды | тыс. м3 | 12,8 | 16,4 | 18,2 | 19,9 | 21,7 | 23,4 | 25,1 | 26,8 | 35,2 | 42,2 |
| Технологические нужды |  | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,5 | 4,2 |
| Производственно-хозяйственные нужды |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
| Собственные нужды |  | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Потери в сетях при передаче и неучтённые расходы |  | 1,1 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,4 |
| Реализация товарной воды: |  | 9,9 | 12,5 | 13,9 | 15,3 | 16,7 | 18,0 | 19,4 | 20,8 | 27,7 | 33,2 |
| Население |  | 8,9 | 12,2 | 13,5 | 14,9 | 16,2 | 17,6 | 18,9 | 20,3 | 27,0 | 32,4 |
| Бюджетно-финансируемые организации |  | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
| Прочие потребители |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Водоотведение |
| Население | тыс. м3 | 7,2 | 14,9 | 16,5 | 18,2 | 19,8 | 21,5 | 23,1 | 24,8 | 33,0 | 39,6 |
| Бюджетно-финансируемые организации |  | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Прочие потребители |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| от собственного производства |  | 11,8 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
| Отведённых стоков |  | 19,4 | 15,5 | 17,2 | 18,9 | 20,6 | 22,3 | 24,1 | 25,8 | 34,3 | 41,2 |

### Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Согласно сведениям раздела 3.6 и данным по изменению реализации воды в населённых пунктах составлен прогноз расходов питьевой воды с учётом возможной часовой неравномерности водопотребления. На сегодняшний день каждая из трёх систем обладает резервами, но в соответствии с развитием Генерального плана в ближайшей и долгосрочной перспективе возможно следующее:

- пгт. Лебяжье – в ближайшей перспективе может произойти рост общей нагрузки на систему водоснабжения связанный в частности с застройкой частного сектора (300 домов для многодетных семей) и развитием социальной инфраструктуры. В связи с эти рекомендуется предусмотреть реализацию мероприятий по увеличению производительности оборудования или по установкой дополнительного оборудования на ВНС, с перспективой работы на сеть новых потребителей;

- д. Гора Валдай - в долгосрочной перспективе возможно наблюдение дефицитов источников водоснабжения, поэтому в условиях возможной реконструкции существующих водозаборных сооружений или строительства новых сооружений необходимо предусмотреть производительность, которая будет соответствовать фактическому росту потребностей. Для данной системы в условиях наличия резервуаров чистой воды и водонапорной башни дефициты водозабора могут быть не так явны.

- д. Шепелёво – для этой системы так же возможно наблюдение дефицитов водозаборных и водоочистных сооружений, которые в ближайшей перспективе из-за наличия резервуара чистой воды и водонапорной башни могут быть не явны. В условиях возможной реконструкции сооружений водозабора и строительству очистных сооружений необходимо предусмотреть производительность, которая будет соответствовать фактическому росту потребностей.

Таблица 23 Перспективный анализ резервов и дефицитов системы водоснабжения

| Наименование показателя | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лебяженское г.п., всего: |
| Расход в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85 с учётом возможного максимального спроса | м3/ сут | 2011,6 | 2123,8 | 2165,7 | 2207,5 | 2249,3 | 2291,0 | 2332,7 | 2795,9 | 3001,0 | 3405,8 |
|  | м3/ час | 135,4 | 144,0 | 147,6 | 151,2 | 154,7 | 158,3 | 161,8 | 186,6 | 203,8 | 240,8 |
| пгт. Лебяжье |
| Расход в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85 с учётом возможного максимального спроса | м3/ сут | 1657,6 | 1748,5 | 1779,4 | 1810,4 | 1841,3 | 1872,3 | 1903,2 | 2355,8 | 2510,6 | 2745,3 |
|  | м3/ час | 83,6 | 88,2 | 89,7 | 91,3 | 92,8 | 94,4 | 96,0 | 118,8 | 126,6 | 138,4 |
| Максимальная производительность водозабора |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Резерв (дефицит «-») мощности водозабора |  | 6,4 | 1,8 | 0,3 | -1,3 | -2,8 | -4,4 | -6,0 | -28,8 | -36,6 | -48,4 |
| Предложение по общей производительности источников водоснабжения | м3/ час | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальная производительность водоподготовительных устройств | м3/ сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (дефицит «-») водоподготовительных устройств |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предложение по общей производительности водоподготовительных устройств |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Гора Валдай |
| Расход в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85 с учётом возможного максимального спроса | м3/ сут | 281,5 | 282,1 | 283,1 | 284,1 | 285,0 | 285,9 | 286,9 | 287,8 | 290,8 | 421,1 |
|  | м3/ час | 38,1 | 38,2 | 38,3 | 38,5 | 38,6 | 38,7 | 38,8 | 39,0 | 39,4 | 57,0 |
| Максимальная производительность водозабора |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Резерв (дефицит «-») мощности водозабора |  | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | -17,0 |
| Предложение по общей производительности источников водоснабжения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| Максимальная производительность водоподготовительных устройств | м3/ сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (дефицит «-») водоподготовительных устройств |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предложение по общей производительности водоподготовительных устройств |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Шепелёво |
| Расход в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85 с учётом возможного максимального спроса | м3/ сут | 72,5 | 93,2 | 103,2 | 113,1 | 123,0 | 132,8 | 142,6 | 152,3 | 199,6 | 239,4 |
|  | м3/ час | 13,7 | 17,7 | 19,6 | 21,4 | 23,3 | 25,2 | 27,0 | 28,9 | 37,8 | 45,4 |
| Максимальная производительность водозабора |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Резерв (дефицит «-») мощности водозабора |  | 6,3 | 2,3 | 0,4 | -1,4 | -3,3 | -5,2 | -7,0 | -8,9 | -17,8 | -25,4 |
| Предложение по общей производительности источников водоснабжения |  | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Максимальная производительность водоподготовительных устройств | м3/ час | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Резерв (дефицит «-») водоподготовительных устройств |  | 6,3 | 2,3 | 0,4 | -1,4 | -3,3 | -5,2 | -7,0 | -8,9 | -17,8 | -25,4 |
| Предложение по общей производительности водоподготовительных устройств |  | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

### Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

По состоянию на 2014 год организациями наделенными статусом гарантирующего поставщика холодного водоснабжения на территории Лебяженского г.п. является ООО «Ломоносовский район топливно-энергетический комплекс».

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

### Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Для повышения надёжности и качества предоставляемых услуг, а так же выполнения требований современного законодательства РФ и достижения целевых показателей предлагается выполнение следующих мероприятий:

- Замена ветхих участков сетей водопровода в Лебяженском г.п. (срок реализации 2014-2025 г.);

- Строительство сетей водопровода в Лебяженского г.п. (срок реализации 2015-2030 г.);

- Строительство артезианских скважин в Лебяженском г.п. (срок реализации 2015-2030 г.);

- Капитальный ремонт водозаборных сооружений и строительство станции обезжелезивания в д. Шепелёво (срок реализации 2016г.);

- Увеличение производительности водонасосной станции в пгт. Лебяжье (срок реализации 2016-2020 г.);

- Установка общедомовых приборов учёта (срок реализации 2015-2017г.).

### Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

По оценкам текущего состояния системы водоснабжения в соответствии с предполагаемы вариантов развития на территории Лебяженского г.п. рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

1. Замена ветхих участков сетей водопровода в Лебяженского г.п.

На сегодняшней день одной из основных проблем централизованного водоснабжения является высокий износ оборудования и сетей в границах  Лебяженского г.п. В соответствии со средним износом сетей водоснабжения предлагается до 2025 года произвести замену части участков водопровода на трубы ПНД того же диаметра. В связи с тем, что более детальная информация по износу каждого участка сетей отсутствует, капитальные затраты на проведения данных мероприятий оценивались для основного проложенного условного диаметра по каждому населённому пункту. Капитальные затраты оцениваются в ценах текущего года.

Таблица 24 Расчёт затрат на проведение мероприятий

| Наименование показателей | Лебяженское г.п. | Тех. зона ХВС пгт. Лебяжье | Тех. зона ХВС д. Гора Валдай | Тех. зона ХВС д. Шепелёво |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона эксплуатационной ответственности | ООО «ЛР ТЭК» |
| Общая протяжённость, пог. км | 37,4 | 31,4 | 4,3 | 1,7 |
| Средний износ, % | - | 90,0 | 90,0 | 80 |
| Замене подлежит, пог. км | 31,7 | 26,4 | 3,9 | 1,4 |
| Общие затраты на замену, тыс. руб. | 212503 | 202221 | 8514 | 1768 |

Таблица 25 Средняя рыночная стоимость прокладки 1 пог. м труб ПНД

| Диаметр трубопровода | Стоимость прокладки 1 погонного метра, руб. |
| --- | --- |
|  | Без стоимости трубы и сварки стыков | Со стоимостью трубы и монтажом стыков |
| Д = 63 мм | от 700 | от 800 |
| Д = 110 мм | от 1 000 | от 1 300 |
| Д = 160 мм | от 1 700 | от 2 200 |
| Д = 225 мм | от 3 000 | от 4 300 |
| Д = 315 мм | от 4 000 | от 5 650 |
| Д = 400 мм | от 7 000 | от 10 350 |
| Д = 500 мм | от 8 000 | от 12 800 |
| Д = 630 мм | от 9 800 | от 17 200 |

2. Строительство сетей водопровода в Лебяженского г.п.

В соответствии с Генеральным планом в части водоснабжения на перспективу запланирован план мероприятий по увеличению зон действия и повышению надёжности систем водоснабжения:

Первая очередь:

- водовод Шепелёво – бухта Батарейная – 8км;

- разводящей водопроводной сети, в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства (г.п. Лебяжье – 6,5 км, д. Шепелево – 0,5 км, д.Гора-Валдай – 1,0км);

Расчетный срок:

- разводящей водопроводной сети, в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства (г.п. Лебяжье – 3,3 км, д. Шепелево – 0,3 км, д. Гора-Валдай – 0,6 км).

Так же согласно программе «Земля-многодетным!» на территории пгт. Лебяжье в ближайшей перспективе планируется строительство 300 домов для многодетных семей. Территория под застройку, выделенная по данной программе, имеет следующий кадастровый номер 47:14:1402051. Застраиваемые новые объекты планируются подключить к существующей системе водоснабжения пгт. Лебяжье. Исходя из предполагаемой численности (1500 человек) оценено максимально возможное потребление для данного благоустроенного участка, которое может составить 240 м3/сут. По данным сведениям в рамках обеспечения централизованным водоснабжением застраиваемого участка с учётом общей перспективной застройки (см. раздел 4.9) рекомендуется рассмотреть вариант прокладка водопроводной сети протяжённостью 2 км от ВНС пгт. Лебяжье до места расположения участка. Расчётные укрупнённые показатели на максимально возможный расход:

- Часовой расход – 60 м3/ч;

- Условный диаметр трубы – не менее 150 мм;

- Средняя скорость потока в трубе – 0,94 м/с;

- Потери напора – 65 Па/м.

Следует отметить, что более точное водопотребление и верное решение по варианту подключения перспективных объектов,  возможно определить после проведения проектных работ!

Капитальные затраты определялись в ценах текущего года и для среднего прокладываемого диаметра по населённому пункту. Расчёт затрат выполнен с учётом стоимости материалов и монтажа ПНД труб, а так же стоимости проекта.

Таблица 26 Расчёт затрат на проведение мероприятий

| Наименование показателей | Лебяженское г.п. | Тех. зона ХВС пгт. Лебяжье | Тех. зона ХВС д. Гора Валдай | Тех. зона ХВС д. Шепелёво | водовод Шепелёво – бухта Батарейная | пгт. Лебяжье (водопровод от ВНС до проектируемой жилой застройки на 300 семей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний условный прокладываемый диаметр, мм. | - | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| Строительству до 2020 г. подлежит, пог. км | 18,0 | 6,5 | 1,0 | 0,5 | 8,0 | 2,0 |
| Общие затраты на строительство до 2020 г., тыс. руб. | 40365 | 18590 | 1690 | 845 | 13520 | 5720 |
| Строительству с 2020 по 2030 г. подлежит, пог. км | 4,2 | 3,3 | 0,6 | 0,3 | - | - |
| Общие затраты на строительство с 2020 по 2030 г., тыс. руб. | 10959 | 9438 | 1014 | 507 | - | - |

3. Строительство артезианских скважин в Лебяженском г.п.

В соответствие с положением Генерального плана на территории поселения запланировано следующие строительство источников водоснабжения:

Первая очередь:

- водозаборные скважины в п. Форт Красная Горка – 2 скважины,

Расчётный срок:

- водозаборные скважины в д. Кандикюля – 1 шт., д. Коваши – 1 шт., д. Новое Калище – 1 шт., д. Черная Лахта – 1 шт.

Затраты на строительство одного источника могут составить до 5000 тыс. руб.

Стоит отметить,  что на сегодняшний день в д. Гора Валдай износ сооружений подъёма воды (артскважины - 2 шт.) составляет 75 %. В связи с этим в ближайшей перспективе следует предусмотреть капитальный ремонт существующих сооружений или проектирование новых источников водоснабжения.

4. Капитальный ремонт водозаборных сооружений и строительство станции обезжелезивания в д. Шепелёво.

В д. Шепелёва наблюдается высокий износ водозаборных и очистных сооружений – 90%. Существующая технология очистки воды не способна готовить воду  в соответствии с требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Наблюдается не соответствие по показателям: «железо» 2-3 раза, «окисляемость» и «цветность»  3-5 раза. В связи с этим необходимо предусмотреть мероприятия по ремонтно-восстановительным работам водозаборных сооружений и проектированию-строительству станции обезжелезивания.

В соответствии с коммерческим предложением от УП «Полимерконструкция» (www.polymercon.ru; Республика Беларусь, 210026, г. Витебск, ул. Гагарина, 11) был предложено водоподготовительного оборудование в виде блочно-модульной станции: контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК-Р» производительностью 15 м куб./час (работа на существующий резервуар чистой волы). Приблизительная стоимость оборудования составит 5 647 000 российских рублей с НДС. Стоимость выполнения шеф-монтажных и пусконаладочных работ ЗЗ0 000 российских рублей. Ориентировочная стоимость проектирования контейнерной станции водоподготовки производительностью 15 м куб./час составит 2 500 000 российских рублей без учёта инженерно-геологичеких, инженерно-геодезических и экологических изысканий, а также оплаты госэкспертизы.

Итого общие затраты могут составить: 8477 тыс. руб.

Затраты на ремонтно-восстановительные работы водозаборных сооружений можно определить только после проведения обследования сооружений.

В технологический процесс станции входит обезжелезивания и обеззараживание подаваемой воды. Схема очистки следующая: в процессе обезжелезивания контакт исходной воды с кислородом происходит путём подачи компрессором воздуха в трубопровод перед фильтрами. Обогащённая кислородом воздуха вода поступает в фильтрующую загрузку. В результате  сложных автокаталитических физико-химических процессов в толще фильтрующего материала происходит окисление растворённого двухвалентного железа и выделение его гидроокиси на поверхности зёрен в поровом пространстве загрузки. При этом потери напора в фильтре возрастают и достигают предельных, определяющих продолжительность фильтроцикла и необходимость вывода фильтра на промывку.

Промывка фильтров осуществляется чистой водой из вблизи расположенной водонапорной башни. Интенсивность промывки составляет 18 л/с*м2, продолжительность 5-6 мин.

Вода после напорных фильтров под давлением подаётся на ультрафиолетовую установку обеззараживания и далее под остаточным напором в сеть потребителя. Обеззараживание воды принято ультрафиолетовыми установками УОВ 15м-30 - 2 шт. (в т.ч. одна резервная) производства ООО «НПО» «ЭНТ» г. Санкт-Петербург.

- Увеличение производительности водонасосной станции в пгт. Лебяжье

В ближайшей перспективе может произойти рост общей нагрузки на систему водоснабжения связанный в частности с застройкой частного сектора (300 домов для многодетных семей) и развитием социальной инфраструктуры. В связи с эти рекомендуется предусмотреть реализацию мероприятий по увеличению производительности оборудования или по установки дополнительного оборудования на ВНС, с перспективой работы на сеть новых потребителей.

- Установка общедомовых приборов учёта

Средняя стоимость по оборудованию одного ввода составляет 50 тыс. руб.

### Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

В перспективе для повышения надёжности системы водоснабжения и для обеспечения прогнозируемых расходов воды рассматриваются следующие мероприятия:

- Замена ветхих участков сетей водопровода в Лебяженском г.п.;

- Строительство сетей водопровода в Лебяженского г.п.;

- Строительство артезианских скважин в Лебяженском г.п.;

- Капитальный ремонт водозаборных сооружений и строительство станции обезжелезивания в д. Шепелёво;

- Увеличение производительности водонасосной станции в пгт. Лебяжье;

- Установка общедомовых приборов учёта.

Вывод из эксплуатации объектов системы водоснабжения в ближайшие годы не планируется.

При реализации мероприятия строительство станции обезжелезивания в д. Шепелёво существующая станция водоподготовки будет выведена из эксплуатации. Так же в долгосрочной перспективе при соответствующем решении о новом строительстве источников водоснабжения возможно консервация или ликвидации существующих источников в д. Гора Валдай.

### Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения на сегодняшний день в Лебяженском г.п. не развиты. В д. Гора Валдай и д. Шепелёво на насосах первого и второго подъёма установлен режим круглосуточного автоматического управления по уровню используемых резервуаров чистой воды.

Развитие данных систем на данных возможно при реализации мероприятий:

- Строительство артезианских скважин в Лебяженском г.п.;

- Капитальный ремонт водозаборных сооружений и строительство станции обезжелезивания в д. Шепелёво;

- Увеличение производительности водонасосной станции в пгт. Лебяжье.

### Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды отсутствуют.

### Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

Основные положения прокладки сетей

Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства.

При прокладке водоводов в две или более линии, необходимость устройства переключений между водоводами определяется в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка общую подачу воды объекту на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать не более чем на 30 % расчетного расхода, на производственные нужды — по аварийному графику.

При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды на время ликвидации аварии на водоводе. Аварийный объем воды, обеспечивающий в течение времени ликвидации аварии на водоводе (расчетное время) расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70 % расчетного среднечасового водопотребления и производственные нужды по аварийному графику.

Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:

- для подачи воды на производственные нужды — при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;

- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не свыше 100 мм;

- для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.

На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях надлежит предусматривать установку:

- Поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;

- Клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов;

- Клапанов для впуска и защемления воздуха;

- Вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов;

- Выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов;

- Компенсаторов;

- Монтажных вставок;

- Обратных клапанов или других типов клапанов автоматического действия для выключения ремонтных участков;

- Регуляторов давления;

- Аппаратов для предупреждения повышения давления при гидравлических ударах или при неисправности регуляторов давления.

На самотечно-напорных водоводах следует предусматривать устройство разгрузочных камер или установку аппаратуры, предохраняющих водоводы при всех возможных режимах работы от повышения давления выше предела, допустимого для принятого типа труб.

Водоводы и водопроводные сети надлежит прокладывать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.

Перспективное строительство

В связи с запланированными мероприятиями в ближайшей перспективе возможно строительство новых и замена существующих сетей водоснабжения. Описание зон действия и маршрутов приведено в разделах 4.2 и 4.9.

### Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

В ближайшей перспективе при решении строительства в д. Шепелёво новой станции водоподготовки вариант её размещения следует рассмотреть на территории существующих водозаборных сооружений. Иное размещение насосных станций, резервуаров, водонапорных башен в ближайшей перспективе не планируется.

### Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Технологические зоны ХВС

В пределах существующих зон действия системы водоснабжения пгт. Лебяжье в ближайшей перспективе возможно подключение новых объектов, в том числе новые вводимые объекты воинской части. Основное увеличение зон действия системы водоснабжения в ближайшей перспективе возможно за счёт застройки 300 домов для многодетных семей по программе «Земля-многодетным!», подключение к централизованному водоснабжению, которого планируется к существующей системе водоснабжения посёлка.

Дальнейшее развитие технологических зон централизованного водоснабжения в пгт. Лебяжье, д. Гора Валдай, д. Шепелёво и других населённых пунктов будет происходить в соответствии с Генеральным планом. Границы существующих и планируемых зон размещения приведены на рисунках ниже.

Технологические зоны ГВС

Развитие технологических зон системы ГВС в соответствии с разработанной Схемой теплоснабжения МО «Лебяженское городское поселение»  возможно в долгосрочной перспективе за счёт роста присоединённых нагрузок в д. Гора Валдай и в случаи возможной организации централизованного горячего водоснабжения в пгт. Лебяжье и п. Форт Красная Горка.

Рисунок 8 Границы возможных зон размещения объектов централизованных систем ХВС в пгт. Лебяжье

Рисунок 9 Границы возможных зон размещения объектов централизованных систем ХВС в д. Гора Валдай и д. Шепелёво

### Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведены в приложении.

Текущее размещение объектов систем холодного приведено на рисунках ниже. На рисунке, так же приведены участки сети, рекомендуемые к строительству, в соответствии с мероприятиями раздела 4.2 и положением Генерального плана. Более детальная схема приведена в прилагаемых графических материалах и разработанной электронной модели системы водоснабжения.

Рисунок 10 Схема водоснабжения пгт. Лебяжье (штрихпунктирная красная линия – ввод сетей до 2020г.; пунктирная красная линия – ввод сетей до 2030г.)

Рисунок 11 Схема водоснабжения д. Шепелёво (штрихпунктирная красная линия – ввод сетей до 2020г.; пунктирная красная линия – ввод сетей до 2030г.)

Рисунок 12 Схема водоснабжения д. Гора Валдай (штрихпунктирная красная линия – ввод сетей до 2020г.; пунктирная красная линия – ввод сетей до 2030г.)

## Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

### Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Сброс (утилизация) промывных вод на территории Лебяженского г.п. осуществляется на станции водоподготовки в д. Шепелёво. На станции периодически производится промывка очистных фильтров, информация по сбору (утилизации) промывных вод входи промывки отсутствует.

### Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

Для обеспечения безопасной эксплуатации хлораторной предусмотрены защитные колпаки для контейнеров, сигнализация утечки хлора, система орошения хлораторной, вентиляция и прием стоков орошения. Так же осуществляется выполнение производственного лабораторного контроля за остаточным хлором в очищенной воде перед подачей в распределительную сеть.

## Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 27 Капитальные вложения вводимых мероприятий

| № | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Ориентировочный объем инвестиций тыс. руб. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Замена ветхих участков сетей водопровода в Лебяженском г.п. | Средства ООО «ЛР ТЭК» | 212503 | 17708 | 17708 | 17708 | 17708 | 17708 | 17708 | 17708 | 88547 |  |
| 2 | Строительство сетей водопровода в Лебяженского г.п. | Бюджеты различных уровней | 51324 |  | 6730 | 6727 | 6727 | 6727 | 6727 | 6727 | 5479 | 5480 |
| 3 | Строительство артезианских скважин в Лебяженском г.п. | Бюджеты различных уровней, средства ООО «ЛР ТЭК» | 10000 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 | - | - |
| 4 | Капитальный ремонт водозаборных сооружений и строительство станции обезжелезивания в д. Шепелёво | Бюджеты различных уровней, средства ООО «ЛР ТЭК» | 8477 |  |  | 8477 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Увеличение производительности водонасосной станции в пгт. Лебяжье | Средства ООО «ЛР ТЭК» |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 6 | Установка общедомовых приборов учёта | Не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | 282304 | 17708 | 24438 | 32912 | 24435 | 29435 | 24435 | 29435 | 94026 | 5480 |

## Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит обеспечить:

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения с учетом современных требований;

- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Таблица 28 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

| Целевые показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий водозабор воды питьевого качества | тыс. м3 | 671,6 | 669,3 | 666,9 | 664,7 | 662,6 | 660,8 | 659,1 | 774,8 | 744,4 | 851,1 |
| Потери в сетях ХВС и неучтённые расходы | тыс. м3 | 242,1 | 217,5 | 206,4 | 195,5 | 184,8 | 174,3 | 163,9 | 183,1 | 109,2 | 124,7 |
|  | от отпуска в сеть, % | 36,1 | 32,5 | 30,9 | 29,4 | 27,9 | 26,4 | 24,9 | 23,6 | 14,7 | 14,7 |
| Полезный отпуск воды питьевого качества | тыс. м3 | 429,5 | 451,8 | 460,5 | 469,2 | 477,9 | 486,5 | 495,2 | 591,7 | 635,2 | 726,4 |
| Удельный расход ЭЭ на производство и передачу 1 м3 воды питьевого качества | кВт*ч/м3 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 97,3 | 96,8 | 96,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Аварийность систем водоснабжения | ед./км | 0,84 | 0,76 | 0,72 | 0,68 | 0,65 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,34 | 0,34 |
| Обеспеченность приборами учетов | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

* - информация по обеспеченности приборов учёта отсутствуют

## Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозные объекты системы централизованного водоснабжения на территории муниципального образования не выявлены.

# Заключение.

## Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схемы.

В результате реализации настоящей схемы:

- К 2030 году потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- Надёжность систем водоснабжения, качество предоставляемых услуг повысится;

- Снижение общих потерь до уровня 14,7 % от общего отпуска в сеть;

- Количество аварий за год в сетях снизится.