СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ на 2014-2030 годы

Санкт-Петербург, 2014

Содержание

Паспорт схемы водоотведения	4

Общие сведения о муниципальном образовании «Лебяженское городское поселение»	5

1	Существующее положение в сфере водоотведения	12

1.1	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны.	12

1.2	О писание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	13

1.3	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.	22

1.4	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	25

1.5	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	26

1.6	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	31

1.7	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	31

1.8	Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.	32

1.9	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа	32

2	Балансы сточных вод в системе водоотведения.	33

2.1	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	33

2.2	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	34

2.3	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	35

2.4	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	36

2.5	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городских округов.	37

3	Прогноз объема сточных вод	38

3.1	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	38

3.2	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	39

3.3	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.	39

3.4	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.	41

3.5	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	41

4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	42

4.1	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	42

4.2	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	42

4.3	Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоотведения	43

4.4	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	53

4.5	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	53

4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения	54

4.7	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	59

4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	59

5	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	62

5.1	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению  сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные  водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площадки	62

5.2	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	62

6	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	63

7	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	64

Заключение.	65

8	Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схемы.	65

# Паспорт схемы водоотведения

| Наименование схем | Схема водоотведения Лебяженского городского поселения Ломоновского муниципального района Ленинградской области на 2014-2030 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения водоотведения»; Приказ Минрегиона РФ от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». |
| Заказчики схемы | Администрация Лебяженского городского поселения Ломоновского муниципального района Ленинградской области |
| Координатор схемы | Глава администрации Лебяженского городского поселения Ломоновского муниципального района Ленинградской области |
| Основные разработчики схемы | ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ» |
| Цели схемы | Обеспечение развития систем централизованного водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения. Обеспечение необходимых объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики Улучшение работы систем водоотведения Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистки, соответствующей экологическим нормативам; Снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации схемы | 2014 - 2030 год. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы | Повышение надёжности систем и качества предоставляемых услуг в соответствии с Разделом 7 данного документа. |

# Общие сведения о муниципальном образовании «Лебяженское городское поселение»

Лебяженское городское поселение образовано 24 декабря 2004 года в соответствии с областным законом Ленинградской области № 117-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». В состав поселения вошли посёлок Лебяжье и территория бывшей Шепелевской волости (до 1994 года — Шепелевский сельсовет).

Территории Лебяженского городского поселения Ломоновского муниципального района Ленинградской области (далее - Лебяженское г.п.) расположена в северной части Ломоносовского района вдоль побережья Финского залива, на западе граничит с Сосновоборским городским округом. По территории поселения проходят ж/д линия Санкт-Петербург — Веймарн (станции Лебяжье, Краснофлотск, платформы Чайка, Красная Горка, 68 км, 75 км) и автодорога Санкт-Петербург — Сосновый Бор — Ручьи.

В состав Лебяженского городского поселения входят 10 населённых пунктов: пгт. Лебяжье; д. Гора-Валдай; д. Кандикюля; д. Коваши; д. Новое Калище; д. Пулково; д. Сюрье; п. Форт Красная Горка; д. Чёрная Лахта, д. Шепелёво. Административный центр — посёлок городского типа Лебяжье.

На сегодняшний день в Лебяженском г.п. разработан проект Генерального плана муниципального образование Лебяженское городское поселение Ломоновского муниципального района Ленинградской области (далее - Генплан). Этапы реализации Генплана: I очередь - 2020 г., расчетный срок – 2030 г. В основу проектных решений настоящего генерального плана положен оптимистический вариант развития поселения, предусматривающий положительную динамику его развития территории, основанную на сохранении военного и пограничного использования, развитие экономических и рекреационных функций.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения водоотведения» в работе принят следующий период реализации схемы: 2014-2030гг.

В соответствии с Генпланом Лебяженского г.п. прогнозируемая численность постоянного населения Лебяженского городского поселения на конец расчетного срока может составить 7,0-7,3 тыс. человек. Из десяти населенных пунктов, входящих в состав Лебяженского городского поселения, дальнейшее развитие предусмотрено для административного центра поселения – пгт. Лебяжье (5,4 тыс.чел.), д. Шепелёво (0,5-0,8тыс.чел.). Численность населения остальных населенных пунктов увеличится незначительно или останется на прежнем уровне. Текущая и прогнозируемая численность населения по населённым пунктам Лебяженского г.п. представлена в таблице ниже.

Таблица 1 Показатели численности жителей в населенных пунктах Лебяженского городского поселения

| № п/п | Населенный пункт | среднее за 2013 год | среднее за 2014 год | I очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| 1 | пгт. Лебяжье | 4,227 | 77,4 | 4,208 | 76,8 | - | - | 5,4 | 74,4 |
| 2 | п. Форт Красная Горка | 0,382 | 7,0 | 0,392 | 7,2 | - | - | 0,4 | 5,5 |
| 3 | д. Гора Валдай | 0,435 | 8,0 | 0,439 | 8,0 | - | - | 0,5 | 6,9 |
| 4 | д. Шепелёво | 0,261 | 4,8 | 0,268 | 4,9 | - | - | 0,8 | 11,0 |
| 5 | д. Кандикюля | 0,007 | 0,1 | 0,007 | 0,1 | - | - | 0,007 | 0,1 |
| 6 | д. Коваши | 0,1 | 1,8 | 0,106 | 1,9 | - | - | 0,1 | 1,4 |
| 7 | д. Новое Калище | 0,027 | 0,5 | 0,029 | 0,5 | - | - | 0,027 | 0,4 |
| 8 | д. Пулково | 0,001 | 0,02 | 0,001 | 0,0 | - | - | 0,001 | 0,01 |
| 9 | д. Сюрье | 0,001 | 0,02 | 0,001 | 0,0 | - | - | 0,001 | 0,01 |
| 10 | д. Чёрная Лахта | 0,022 | 0,4 | 0,025 | 0,5 | - | - | 0,022 | 0,3 |
| 11 | ВСЕГО | 5,463 | 100,0 | 5,476 | 96,9 | - | - | 7,3 | 100,0 |

В соответствии с этапами реализации Генплана определён перечень объектов социальной сферы рекомендуемых к введению на территории поселения:

Здравоохранение и социальная защита

- Центр социальной помощи семье и детям в пгт. Лебяжье.

Образование

- Центр развития ребенка на 20 мест в д. Гора-Валдай.

Культура

На первую очередь:

- Культурно-развлекательный центр (включая кинозал на 400 мест) в пгт. Лебяжье,

- Интернет-клуб (учебный центр, интернет-зал, кафе-бар, магазин) в пгт. Лебяжье,

- Многофункциональный молодежный центр в создаваемой общественно-деловой зоне пгт. Лебяжье,

- Молодежный клуб в д. Шепелево.

На расчетный срок:

- Молодежные клубы в г.п. Лебяжье – 2 объекта.

- Молодежный клуб в д. Гора-Валдай.

Социальное и культурно-бытовое обслуживание

- Детский городок с аттракционами в пгт. Лебяжье,

- Торгово-бытовой центр с крытым рынком на 240 кв.м торговой площади в общественно-деловой зоне г.п. Лебяжье,

- Гостиницы и мотели – 3 объекта всего на 60-80 койко-мест в пгт. Лебяжье, д. Гора-Валдай, п. Форт Красная Горка, бухта Батарейная,

- Рестораны-кафе в пгт. Лебяжье, д. Гора-Валдай, в районе бухты Батарейной.

Физкультура и спорт

На первую очередь:

- восстановление  бассейна при школе в пгт. Лебяжье;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт. Лебяжье с плавательным бассейном и спортивным залом;

На расчетный срок:

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в д. Шепелёво с плавательным бассейном и спортивным залом;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в д. Гора-Валдай с плавательным бассейном и спортивным залом;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт. Лебяжье с универсальным спортивным залом;

- Крытый спортивный комплекс с роликодромом в пгт. Лебяжье;

- Яхтинг в районе бухты Тихая (к западу от бухты Батарейная), и в прибрежной зоне озера Горовалдайское.

Следует отметить, что согласно программе «Земля-многодетным!» на территории пгт. Лебяжье в ближайшей перспективе планируется строительство 300 домов для многодетных семей. Территория под застройку, выделенная по данной программе, имеет следующий кадастровый номер 47:14:1402051.

Так же в соответствии с Генпланом развитие инженерной инфраструктуры Лебяженского г.п. на период до 2030г., наряду с проведением необходимых мероприятий по сохранению и поддержанию в надлежащем техническом состоянии существующих систем водоснабжения и водоотведения, предполагается обеспечить строительством новых линейных и площадных объектов инженерного оборудования:

в части водоснабжения:

Первая очередь

Линейные объекты  водоснабжения:

- водовод Шепелёво – бухта Батарейная – 8км;

- разводящей водопроводной сети, в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства (г.п. Лебяжье – 6,5 км, д. Шепелево – 0,5 км, д.Гора-Валдай – 1,0км);

Площадные объекты  водоснабжения:

- резервуары чистой воды (г.п. Лебяжье 1·2000 куб.м, д. Шепелёво 1·50 куб.м, д. Гора-Валдай 1·150 куб.м),

- водозаборные скважины (п. Форт Красная Горка – 2 скважины),

Расчетный срок

Линейные объекты  водоснабжения:

- разводящей водопроводной сети, в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства (г.п. Лебяжье – 3,3 км, д. Шепелево – 0,3 км, д. Гора-Валдай – 0,6 км);

Площадные объекты  водоснабжения:

- резервуары чистой воды (г.п. Лебяжье 1·2000 куб.м, д. Шепелёво 1·50 куб.м, д.Гора-Валдай 1·150 куб.м),

- водозаборные скважины (д. Кандикюля - 1, д. Коваши - 1, д. Новое Калище - 1, д. Черная Лахта - 1).

в части водоотведения:

Первая очередь

Линейные объекты  водоотведения:

- разводящие канализационные сети в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства (г.п. Лебяжье – 2,0 км, д. Гора-Валдай – 0,8 км, п. Форт Красная Горка – 1.0 км);

Площадные объекты  водоотведения:

- строительство сооружений обработки илового осадка (г.п. Лебяжье),

- строительство сооружений биологической очистки (п. Форт Красная Горка – Q=70куб. м/сут.),

- реконструкция сооружений биологической очистки (д. Шепелево, д. Гора-Валдай);

Расчетный срок

Линейные объекты  водоотведения:

- разводящие канализационные сети в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства (г.п. Лебяжье – 1,6 км, д. Гора-Валдай – 0,5 км, п. Форт Красная Горка – 0,4 км);

Площадные объекты  водоотведения:

- локальные сооружения биологической очистки для новой индивидуальной и малоэтажной застройки (д. Коваши, д. Новое Калище, д. Черная Лахта, д. Кандикюля) и объектов рекреационной зоны б. Тихая.

Инженерная инфраструктура коммунального назначения, а именно системы централизованного водоснабжения и водоотведения Лебяженского г.п. предназначенные для хозяйственно-бытовых нужд:

- централизованное водоснабжение (ВС) осуществляется в следующих населённых пунктах муниципального образования: пгт. Лебяжье, п. Форт Красная Горка (частично, частный сектор), д. Гора Валдай, д. Шепелёво.

- централизованное водоотведение (ВО) осуществляется в следующих населённых пунктах муниципального образования: пгт. Лебяжье, д. Гора Валдай, д. Шепелёво..

Рисунок 1 Расположение Лебяженского г.п.

Рисунок 2 Расположение населённых пунктов в составе Лебяженского г.п.

## Существующее положение в сфере водоотведения

### Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны.

На сегодняшний день на территории Лебяженского г.п. существует одна эксплуатационная зона водоотведения, охватывающие три населённых пункта, указанных в таблице ниже. Гарантирующим поставщиком являются ООО «Ломоносовский район топливно-энергетический комплекс» (ООО «ЛР ТЭК»).

Таблица 2 Наличие централизованных систем водоснабжения и водоотведения

| № | Перечень населённых пунктов | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (отсутствие) | Ресурсоснабжающая организация | Наличие (отсутствие) | Ресурсоснабжающая организация | Наличие (отсутствие) | Ресурсоснабжающая организация |
| 1. | пгт. Лебяжье | + | ООО «ЛР ТЭК» | - | - | + | ООО «ЛР ТЭК» |
| 2. | д. Гора Валдай | + |  | + | ООО «ЛР ТЭК» | + |  |
| 3. | д. Шепелёво | + |  | - | - | + |  |
| 4. | п. Форт Красная Горка | + |  | - | - | - | - |
| «+» – наличие технологических зон с централизованными системами «-» – отсутствие технологических зон с централизованными системами |

Хозяйственно-бытовая канализация в Лебяженском г.п. определена тремя технологическими зонами, охватывающими абонентов в пгт. Лебяжье, д. Гора Валдай, д. Шепелёво.

В пгт. Лебяжье отведение хозяйственно-бытовых стоков производиться по одной технологической зоны ВО. Все собираемые стоки на территории северной части населённого пункта самотёком поступают на КНС 2 и далее по напорному коллектору  на КОС пгт. Лебяжье. В  южной части пгт. Лебяжье собираемые стоки по самотёчному коллектору поступают в на КНС1 и далее по напорному коллектору на КОС пгт. Лебяжье.

В д. Гора Валдай и д. Шепелёво отведение хозяйственно-бытовых стоков производится от жилых и общественно-производственных зданий по самотёчным сетям к месту расположения КОС соответственно по каждому населённому пункту.

Ливневая канализация.

Информация по системам ливневой канализации отсутствует

### О писание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Отведение и сброс сточных вод осуществляется по трём технологическим зонам. Общая характеристика систем хозяйственно-бытовых канализаций представлена таблице ниже.

Таблица 3 Характеристика хозяйственно-бытовых канализаций

| Наименование населённого пункта (тех. зоны) | Канализационные сети | Канализационные насосные станции (КНС) | Канализационные очистные сооружения (КОС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Протяжённость, км | Средний износ, % | Наименование | Насосное оборудование | Тип очистных сооружений | Производительность КОС, тыс. м3/сут |
| Технологическая зона ВО пгт. Лебяжье | 6,53 | 70 | КНС № 2, ул. Комсомольская | СМ 125-80-315/4 – 2 шт. | Двухступенчатая биологическая очистка | 1,4 |
|  |  |  | КНС № 1, в/ч 3526 | Н/Д |  |  |
| Технологическая зона ВО д. Гора Валдай | 3,9 | 60 | - | - | Биологическая очистка в аэротенках | 0,2 |
| Технологическая зона ВО д. Шепелёво | 3,8 | 70 | - | - | Полная биологическая очистка | 0,7 |

Н/Д – данные не предоставлены

Таблица 4 Показатели  затрат электроэнергии по технологическим зонам ВО за 2013 год, тыс кВт*ч

| Водоотведение: | Всего | Тех. зона ВО пгт. Лебяжье | Тех. зона ВО д. Гора Валдай | Тех. зона ВО д. Шепелёво |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| перекачка | 87,902 | 87,902 | - | - |
| очистка | 47,199 | - | 15,678 | 31,521 |
| транспортировка | 26,768 | - | - | 26,768 |
| Итого | 161,869 | 87,902 | 15,678 | 58,289 |

Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации

пгт. Лебяжье

Образуемые хозяйственно-бытовые стоки от жилых, административных и общественно-производственных зданий по напорным коллекторам поступают на КОС пгт. Лебяжье - проектная нагрузка 1400 м3/сут. На КОС осуществляется механическая, биологическая очистка и обеззараживание сбрасываемой воды.

В период с 2002-2006 гг. были проведены работы по реконструкции КОС:

- Реконструкция КНС № 2;

- Реконструкция производственного корпуса с вводом в действие:

- электролизной установки варки гипохлорита натрия «Спектр»;

- узла фильтрации на скорых фильтрах.

- Реконструкция наружных инженерных сетей и сооружений на базе имеющихся 4-х эмшерных отстойников.

Следует отметить, что на сегодняшний день так и не решён вопрос обработки и удаления илового осадка. Существующие иловые площадки заполнены  необезвоженным илом, дренаж в иловых площадках не работает.

В 2008 г. был разработан проект сооружений для обработки осадка, но до сих пор не определён источник финансирования строительства.

В соответствиями с протоколами лабораторных исследований за 2014 год физико-химические показатели стоков до и после очистки на КОС приведены в таблице ниже.

Таблица 5 Показатели входных и выходных параметров поступающих стоков на КОС в пгт. Лебяжье

| № п/п | Наименование показателей, по которым производится очистка | 1 кв.2014 г. | Эффективность очистки, % | 2 кв.2014 г. | Эффективность очистки, % | 3 кв.2014 г. | Эффективность очистки, % | Средняя эффективность очистки за 3 кв. 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вход на КОС | выход с КОС |  | вход на КОС | выход с КОС |  | вход на КОС | выход с КОС |  |  |
| 1 | БПК 5 | 127 | 8,8 | 93 | 126 | 10,6 | 92 | 62,5 | 14,9 | 76 | 86,9 |
| 2 | Взвеш. в-ва | 190 | 25 | 87 | 190 | 11 | 94 | 151 | 16 | 89 | 90,2 |
| 3 | Сухой остаток | 475 | 585 | - | 487 | 568 | - | 868 | 754 | - | - |
| 4 | Нефтепрод. | 1,20 | 0,019 | 98 | 1,50 | 0,022 | 99 | 0,16 | 0,017 | 89 | 95,4 |
| 5 | ХПК | 409 | 32,5 | 92 | 421 | 35,4 | 92 | 207 | 48,9 | 76 | 86,7 |
| 6 | Ионы аммония | 35 | 9,30 | 73 | 37 | 0,17 | 100 | 66 | 0,34 | 99 | 90,8 |
| 7 | Нитрит ионы | 0,01 | 0,060 | - | 0,01 | 0,08 | - | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 8 | Нитрат ионы | 0,05 | 11,00 | - | 0,05 | 19,00 | - | 3,9 | 22,00 | - | - |
| 9 | Сульфаты | 41 | 32 | - | 33 | 29 | - | 20 | 25 | - | - |
| 10 | Хлориды | 34 | 78 | - | 34 | 170 | - | 42 | 236 | - | - |
| 11 | Железо общее | 1,2 | 0,41 | 66 | 1,3 | 0,44 | 66 | 1,9 | 0,40 | 79 | 70,3 |
| 12 | Медь | 0,0020 | 0,0010 | 50 | 0,002 | 0,0010 | 50 | 0,002 | 0,0010 | 50 | 50,0 |
| 13 | Марганец | 0,022 | 0,0025 | 89 | 0,025 | 0,0025 | 90 | 0,029 | 0,0025 | 91 | 90,0 |
| 14 | АПАВ | 1,00 | 0,0125 | 99 | 1,20 | 0,03 | 98 | 0,58 | 0,0125 | 98 | 98,1 |
| 15 | Фенолы | 0,28 | 0,0032 | 99 | 0,3 | 0,0040 | 99 | 0,27 | 0,0043 | 98 | 98,6 |
| 16 | Фосфаты (ион) | 1,60 | 1,00 | 38 | 1,5 | 1,10 | 27 | 10,0 | 0,82 | 92 | 52,0 |

д. Гора Валдай

Образуемые хозяйственно-бытовые стоки от жилых и административных зданий по самотёчному коллектору поступают на КОС д. Гора Валдай - проектная нагрузка 200 м3/сут. На КОС осуществляется механическая, биологическая очистка и обеззараживание сбрасываемой воды.

Год ввода в действие КОС -1979г. Ситуационный план КОС представлен на рисунке ниже.

В соответствиями с протоколами лабораторных исследований за 2014 год физико-химические показатели стоков до и после очистки на КОС приведены в таблице ниже.

Рисунок 3 Ситуационный план очистных сооружений в д. Гора Валдай: 1 - аэротенк; 2 - отстойник; 3 – контактный резервуар; 4 – иловые площадки; 5 - колодцы.

Таблица 6 Показатели входных и выходных параметров поступающих стоков на КОС в д. Гора Валдай

| № п/п | Наименование показателей, по которым производится очистка | 1 кв.2014 г. | Эффективность очистки, % | 2 кв.2014 г. | Эффективность очистки, % | 3 кв.2014 г. | Эффективность очистки, % | Средняя эффективность очистки за 3 кв. 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вход на КОС | выход с КОС |  | вход на КОС | выход с КОС |  | вход на КОС | выход с КОС |  |  |
| 1 | БПК 5 | 24,1 | 12,1 | 50 | 21,1 | 16,6 | 21 | 9,8 | 6,3 | 36 | 35,6 |
| 2 | Взвеш. в-ва | 36,0 | 26 | 28 | 37 | 30 | 19 | 12 | 10 | 17 | 21,1 |
| 3 | Сухой остаток | 171 | 122 |  | 147 | 135 |  | 635 | 643 |  | - |
| 4 | Нефтепрод. | 0,57 | 0,014 | 98 | 0,510 | 0,0110 | 98 | 0,059 | 0,0260 | 56 | 83,8 |
| 5 | ХПК | 75,3 | 39,1 | 48 | 70 | 41,6 | 41 | 33 | 20,5 | 37 | 42,0 |
| 6 | Ионы аммония | 16 | 12 | 25 | 22 | 1,20 | 95 | 5,1 | 1,20 | 76 | 65,3 |
| 7 | Нитрит ионы | 0,08 | 0,04 | - | 0,12 | 0,01 | - | 0,10 | 0,01 | - | - |
| 8 | Нитрат ионы | 0,20 | 0,10 | - | 2,10 | 1,6 | - | 7,20 | 0,1 | - | - |
| 9 | Сульфаты | 20 | 14 | - | 17 | 14 | - | 26 | 13 | - | - |
| 10 | Хлориды | 15 | 12 | - | 17 | 27 | - | 170 | 298 | - | - |
| 11 | Железо общее | 1,3 | 1,1 | 15 | 1,00 | 0,99 | 1 | 1,50 | 1,1 | 27 | 14,4 |
| 12 | Медь | 0,0020 | 0,0010 | 50 | 0,002 | 0,0007 | 65 | 0,0020 | 0,0010 | 50 | 55,0 |
| 13 | Марганец | 0,016 | 0,0025 | 84 | 0,013 | 0,0025 | 81 | 0,0097 | 0,0025 | 74 | 79,8 |
| 14 | АПАВ | 0,10 | 0,045 | 55 | 0,110 | 0,052 | 53 | 0,160 | 0,070 | 56 | 54,7 |
| 15 | Фенолы | 0,01 | 0,00025 | 98 | 0,0092 | 0,00060 | 93 | 0,0064 | 0,0009 | 86 | 92,3 |
| 16 | Фосфаты (ион) | 1,30 | 1,1 | 15 | 1,400 | 0,36 | 74 | 0,630 | 0,19 | 70 | 53,2 |

Как видно из таблицы выше наблюдается низкая степень очистки поступающих стоков хозяйственно-бытовой канализации в д. Гора Валдай. Стоит отметить высоких износ оборудования очистных сооружений, в соответствии с которым требуется проведения ремонтно-восстановительных работ.

д. Шепелёво

КОС в д. Шепелёво были построены в 1986 году, проект разрабатывались с учётом имеющегося на тот период перспективного рыбного производства, стоки от которого должны были поступать на очистные сооружения. На сегодняшний день стоки от рыбного производства нет,  образуемые хозяйственно-бытовые стоки от жилых зданий по самотёчному коллектору поступают на КОС - проектная нагрузка 700 м3/сут. На КОС осуществляется механическая, биологическая очистка и обеззараживание сбрасываемой воды.

В соответствиями с протоколами лабораторных исследований за 2014 год физико-химические показатели стоков до и после очистки на КОС приведены в таблице ниже.

Таблица 7 Физико-химические исследования сточных вод на КОС п. Войскорово

| № п/п | Наименование показателей, по которым производится очистка | 1 кв.2014 г. | Эффективность очистки, % | 2 кв.2014 г. | Эффективность очистки, % | 3 кв.2014 г. | Эффективность очистки, % | Средняя эффективность очистки за 3 кв. 2014 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вход на КОС | выход с КОС |  | вход на КОС | выход с КОС |  | вход на КОС | выход с КОС |  |  |
| 1 | БПК 5 | 33,9 | 15,5 | 54 | 28,5 | 14,9 | 48 | 38,7 | 21,4 | 45 | 48,9 |
| 2 | Взвеш. в-ва | 72,0 | 44,0 | 39 | 60 | 21,0 | 65 | 39 | 16,0 | 59 | 54,3 |
| 3 | Сухой остаток | 281 | 186 | - | 259 | 192 | - | 1230 | 2430 | - | - |
| 4 | Нефтепрод. | 0,62 | 0,016 | 97 | 0,58 | 0,012 | 98 | 0,22 | 0,06 | 73 | 89,4 |
| 5 | ХПК | 106 | 51,1 | 52 | 95 | 37,3 | 61 | 128 | 70,3 | 45 | 52,5 |
| 6 | Ионы аммония | 20,0 | 17,0 | 15 | 38 | 2 | 95 | 32 | 1,4 | 96 | 68,5 |
| 7 | Нитрит ионы | 0,42 | 0,38 | - | 0,36 | 0,11 | - | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 8 | Нитрат ионы | 0,05 | 2,4 | - | 0,05 | 2,5 | - | 0,05 | 2,8 | - | - |
| 9 | Сульфаты | 22,0 | 16,0 | - | 28 | 20 | - | 42 | 39 | - | - |
| 10 | Хлориды | 21,0 | 16,0 | - | 33 | 31 | - | 701 | 1284 | - | - |
| 11 | Железо общее | 1,6 | 1,1 | 31 | 1,4 | 0,97 | 31 | 1,00 | 0,81 | 19 | 27,0 |
| 12 | Медь | 0,006 | 0,005 | 17 | 0,003 | 0,001 | 67 | 0,0030 | 0,002 | 33 | 38,9 |
| 13 | Марганец | 0,013 | 0,0025 | 81 | 0,011 | 0,0025 |  | 0,0960 | 0,003 | 97 | 59,4 |
| 14 | АПАВ | 1,0 | 0,1 | 92 | 0,93 | 0,074 | 92 | 0,86 | 0,190 | 78 | 87,3 |
| 15 | Фенолы | 0,0120 | 0,00025 | 98 | 0,011 | 0,0007 |  | 0,0089 | 0,001 | 89 | 62,2 |
| 16 | Фосфаты (ион) | 1,4 | 1,2 | 14 | 1,2 | 0,326 | 73 | 5,3 | 2,900 | 45 | 44,1 |

Как видно из таблицы выше наблюдается низкая степень очистки поступающих стоков хозяйственно-бытовой канализации в д. Шепелёво. Сегодня основной фонд сооружений КОС очень изношен и требует ремонтно-восстановительных работ или проектирования и строительства новых очистных сооружений.

Результаты анализов воды Финского залива - водоприемника сточных вод от КОС пгт. Лебяжье, д. Гора Валдай, д. Шепелево за 2013 г.-2014 г. приведены ниже.

Таблица 8 Физико-химические исследования воды р. Ижора

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | д. Шепелево | д. Гора Валдай | п.г.т. Лебяжье | Финский залив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. Финский залив, в зоне начального разбавления, 50 м от выпуска | 2014 г. Финский залив, в зоне начального разбавления, 50 м от выпуска | 2013 г.Финский залив, в зоне начального разбавления, 50 м от выпуска | 2014 г.Финский залив, в зоне начального разбавления, 50 м от выпуска | 2013 г.Финский залив, в зоне начального разбавления, 50 м от выпуска | 2014 г.Финский залив, в зоне начального разбавления, 50 м от выпуска | 2013 г. Фоновая 1 км. от берега (западнее устья р. Лебяжьей) | 2014 г. Фоновая 1 км. от берега (западнее устья р. Лебяжьей) |
| 1 | БПК 5, мгО/дм3 | 7,6 | 8,8 | 6,7 | 5,7 | 5,9 | 8,4 | 6,2 | 9,9 |
| 2 | Взвеш. в-ва, мг/дм3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 11 | 11 | 17 |
| 3 | Сухой остат, мг/дм3 | 3250 | 2650 | 3080 | 2890 | 1053 | 1820 | 1000 | 1600 |
| 4 | Нефтепрод., мг/дм3 | <0,005 | 0,019 | <0,005 | 0,017 | <0,005 | 0,0095 | 0,015 | 0,01 |
| 5 | ХПК, мгО/дм3 | 25 | 29 | 22 | 18,2 | 15 | 27,3 | 18 | 32,5 |
| 6 | Ион аммония, мг/дм3 | 0,58 | 0,55 | 0,73 | 0,53 | 0,68 | 0,5 | 0,9 | 0,53 |
| 7 | Нитрит ионы, мг/дм3 | 0,031 | <0,02 | 0,029 | 0,03 | 0,052 | 0,02 | 0,035 | 0,05 |
| 8 | Нитрат ионы, мг/дм3 | 5,0 | 4,3 | 7,3 | 6,2 | <0,5 | <0,1 | <0,5 | <0,1 |
| 9 | Сульфаты, мг/дм3 | 258 | 227 | 235 | 199 | 167 | 133 | 160 | 133 |
| 10 | Хлориды, мг/дм3 | 1287 | 1395 | 1303 | 1516 | 418 | 882 | 380 | 857 |
| 11 | Железо общее, мг/дм3 | 0,22 | 0,25 | 0,22 | 0,18 | <0,1 | 0,30 | <0,1 | 0,48 |
| 12 | Медь, мг/дм3 | 0,001 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| 13 | Марганец, мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,005 | 0,045 | <0,005 |
| 14 | АПАВ, мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
| 15 | Фенолы, мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
| 16 | Фосфаты, мг/дм3 | <0,05 | 0,08 | <0,05 | 0,15 | <0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,08 |

Таблица 9 Общие требования к составу и свойствам воды водных объектов в контрольных створах и местах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования

| № | Показатели | Категории водопользования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий | Для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест |
| 1 | Взвешенные вещества* | При сбросе сточных вод, производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на: |
|  |  | 0,25 мг/дм3 | 0,75 мг/дм3 |
|  |  | Для водных объектов, содержащих в межень более 30 мг/дм3 природных взвешенных веществ, допускается увеличение их содержания в воде в пределах 5%. Взвеси со скоростью выпадения более 0,4 мм/с для проточных водоемов и более 0,2 мм/с для водохранилищ к спуску запрещаются |
| 2 | Плавающие примеси | На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопление других примесей |
| 3 | Окраска | Не должна обнаруживаться в столбике: |
|  |  | 20см | 10см |
| 4 | Запахи | Вода не должна приобретать запахи интенсивностью более 2 баллов, обнаруживаемые: |
|  |  | непосредственно или при последующем хлорировании или других способах обработки | Непосредственно |
| 5 | Температура | Летняя температура воды в результате сброса сточных вод не должна повышаться более чем на 3°С по сравнению со среднемесячной температурой воды самого жаркого месяца года за последние 10 лет |
| 6 | Водородный показатель (pH) | Не должен выходить за пределы 6,5-8,5 |
| 7 | Минерализация воды | Не более 1000 мг/дм3, в т.ч.: хлоридов – 350; сульфатов – 500 мг/дм3 |
| 8 | Растворенный кислород | Не должен быть менее 4 мг/дм3 в любой период года, пробе, отобранной до 12 часов дня. |
| 9 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | Не должно превышать при температуре 20°С |
|  |  | 2 мг O2/дм3 | 4 мг О2/дм3 |
| 10 | Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость) ХПК | Не должно превышать: |
|  |  | 15 мг О2/дм3 | 30 мг О2/дм3 |
| 11 | Химические вещества | Не должны содержаться в воде водных объектов в концентрациях, превышающих ПДК или ОДУ |
| 12 | Возбудители кишечных инфекций | Вода не должна содержать возбудителей кишечных инфекций |
| 13 | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | Не должны содержаться в 25 л воды |
| 14 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не более 100 КОЕ/100 мл** | Не более 100 КОЕ/100 мл |
| 15 | Общие колиформные бактерии** | Не более: |
|  |  | 1000 KOE/100 мл** | 500КОЕ/100мл |
| 16 | Колифаги** | Не более: |
|  |  | 10 БОЕ/100 мл** | 10 БОЕ/100 мл |
| 17 | Суммарная объемная активность радионуклидов при совместном присутствии*** | Сумма (Ai/YBi) 1 |

Примечания.

* Содержание в воде взвешенных веществ неприродного происхождения (хлопья гидроксидов металлов, образующихся при обработке сточных вод, частички асбеста, стекловолокна, базальта, капрона, лавсана и т.д.) не допускается.

** Для централизованного водоснабжения; при нецентрализованном питьевом водоснабжении вода подлежит обеззараживанию.

*** В случае превышения указанных уровней радиоактивного загрязнения контролируемой воды проводится дополнительный контроль радионуклидного загрязнения в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности; Ai – удельная активность i-го радионуклида в воде; YBi – соответствующий уровень вмешательства для i-го радионуклида (приложение П-2 НРБ-99).

Дефицит (резерв) мощностей очистных сооружений хозяйственно бытовой канализации в Лебяженском г.п. определялись по каждой системе хозяйственно-бытовой канализации с учётом проектных нагрузок КОС и статистической информации по количеству отведённых стоков за отчётный период с учётом возможного максимального спроса.

Как видно из полученных данных в таблице ниже  высокие резерв систем обеспечен в д. Гора Валдай и в особенности в д. Шепелёво, так как производительность КОС предполагала очистку стоков от местного рыбного производства, которого на сегодняшний день в д. Шепелёво нет.

Таблица 10 Определение существующего дефицита (резерва) мощностей очистных сооружений

| Наименование показателя | Единица измерения | Лебяженское г.п. | пгт. Лебяжье | д. Гора Валдай | д. Шепелёво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее количество отведённых стоков | м3/сут | 881,3 | 739,4 | 88,8 | 53,2 |
| Расчётное количество отведённых стоков с учётом возможного максимального спроса |  | 1145,7 | 961,2 | 115,4 | 69,1 |
| Максимальное производительность КОС |  | - | 1400 | 200 | 700 |
| Резерв (дефицит «-») мощности КОС |  | - | 438,8 | 84,6 | 630,9 |

### Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

Системы централизованного водоотведения в Лебяженском г.п. можно на три технологические зоны. В каждой из зон осуществляется централизованный сбор, передача и очитка стоков. Все объекты систем водоотведения находятся  в эксплуатации ООО «ЛР ТЭК».

Технологические зоны водоотведения приведены на рисунках ниже.

Рисунок 4 Технологическая зона системы водоотведения в пгт. Лебяжье

Рисунок 5 Технологические зоны систем водоотведения в д. Гора Валдай и д. Шепелёво

Технологическими зонами водоотведения охвачено около 53,4 % населения Лебяженского г.п.:

Таблица 11 Численность населения, охваченная системами централизованного водоотведения

| № | Населенный пункт | Многоквартирный жилой фонд, чел. | Частный сектор, чел. | Итого, чел. | Доля охваченного населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХОЗЯЙСТВЕННО БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ |
| 1 | Зона эксплуатационной ответственности ООО «ЛР ТЭК» |
| 1.1 | пгт. Лебяжье | 2302 | 46 | 2348 | 55,8 |
| 1.2 | д. Гора Валдай | 439 | - | 439 | 100,0 |
| 1.3 | д. Шепелёво | 135 | - | 135 | 50,4 |
| Всего по поселению | 2876 | 46 | 2922 | 53,4 |

Зон с нецентрализованным водоотведением на территории Лебяженского г.п. нет. Населением неохваченное централизованными системами использует накопительные ёмкости, септики и другие локальные системы (выгребные ямы).

### Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

На территории Лебяженского г.п. очистные сооружения присутствуют пгт. Лебяжье, д. Гора Валдай, д. Шепелёво.

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Поэтому прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды.

Следует отметить, что на сегодняшний день так и не решён вопрос обработки и удаления илового осадка в пгт.  Лебяжье. Существующие иловые площадки заполнены  необезвоженным илом, дренаж в иловых площадках не работает.  В 2008 г. был разработан проект сооружений для обработки осадка, но до сих пор не определён источник финансирования строительства.

### Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Сети водоотведения в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ЛР ТЭК» самортизированы на 60-70 %, находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют проведения ремонтно-восстановительных работ и замены.

Таблица 12 Состояния объектов централизованных систем водоотведения

| Наименование показателей | Лебяженское г.п. | Тех. зона ВО пгт. Лебяжье | Тех. зона ВО д. Гора Валдай | Тех. зона ВО д. Шепелёво |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона эксплуатационной ответственности | ООО «ЛР ТЭК» |
| Показатели | - | Протяжённость, км | Средний износ, % | Протяжённость, км | Средний износ, % | Протяжённость, км | Средний износ, % |
| Главные коллекторы | 6,33 | 0,53 | 70 | 3,4 | 60 | 2,4 | 70 |
| Уличные разводящие сети | 7,9 | 6,0 |  | 0,5 |  | 1,4 |  |
| Общая протяжённость сетей | 14,23 | 6,53 | 70 | 3,9 | 60 | 3,8 | 70 |

Детальное описание существующих канализационных сетей согласно составленной электронной модели приведено в таблице ниже.

Таблица 13 Характеристика сетей канализации в Лебяженском г.п.

| № | Начальный узел | Конечный узел | Длина, м* | Диаметр (кон), м | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Лебяжье |
| 2 | 1КК1 | 1КК2 | 25,8 | 0,15 | Чугун |
| 3 | 1КК2 | 1КК3 | 28,5 | 0,15 | Чугун |
| 4 | 1КК4 | 1КК5 | 8,2 | 0,2 | Чугун |
| 5 | 1КК5 | 1КК3 | 17,7 | 0,2 | Чугун |
| 6 | 1КК3 | 1КК6 | 25,9 | 0,2 | Чугун |
| 7 | 1КК6 | 1КК7 | 15,7 | 0,2 | Чугун |
| 8 | 1КК8 | 1КК9 | 7,8 | 0,2 | Чугун |
| 9 | 1КК10 | 1КК9 | 8,4 | 0,2 | Чугун |
| 10 | 1КК9 | 1КК11 | 24,0 | 0,2 | Чугун |
| 11 | 1КК12 | 1КК11 | 28,5 | 0,2 | Чугун |
| 12 | 1КК13 | 1КК11 | 24,9 | 0,2 | Чугун |
| 13 | 1КК11 | 1КК7 | 17,3 | 0,2 | Чугун |
| 14 | 1КК14 | 1КК15 | 9,0 | 0,2 | Чугун |
| 15 | 1КК15 | 1КК16 | 8,1 | 0,2 | Чугун |
| 16 | 1КК16 | 1КК17 | 25,3 | 0,2 | Чугун |
| 17 | 1КК18 | 1КК19 | 10,7 | 0,2 | Чугун |
| 18 | 1КК19 | 1КК17 | 6,0 | 0,2 | Чугун |
| 19 | 1КК17 | 1КК20 | 27,1 | 0,2 | Чугун |
| 20 | 1КК21 | 1КК20 | 8,8 | 0,2 | Чугун |
| 21 | 1КК22 | 1КК23 | 12,6 | 0,2 | Чугун |
| 22 | 1КК22 | 1КК21 | 10,6 | 0,2 | Чугун |
| 23 | 1КК20 | 1КК24 | 13,6 | 0,2 | Чугун |
| 24 | 1КК23 | 1КК24 | 13,8 | 0,2 | Чугун |
| 25 | 1КК24 | 1КК25 | 39,4 | 0,3 | Чугун |
| 26 | 1КК25 | 1КК26 | 61,7 | 0,3 | Чугун |
| 27 | 1КК26 | 1КК27 | 56,8 | 0,3 | Чугун |
| 28 | 1КК28 | 1КК29 | 40,3 | 0,3 | Чугун |
| 29 | 1КК29 | 1КК27 | 50,2 | 0,3 | Чугун |
| 30 | 1КК27 | 1КК30 | 88,8 | 0,3 | Чугун |
| 31 | 1КК31 | 1КК30 | 19,7 | 0,2 | Чугун |
| 32 | 1КК32 | 1КК30 | 14,2 | 0,2 | Чугун |
| 33 | 1КК30 | 1КК33 | 33,9 | 0,3 | Чугун |
| 34 | 1КК33 | 1КК34 | 16,9 |  | Чугун |
| 35 | 1КК34 | 1КК35 | 17,4 |  | Чугун |
| 36 | 1КК35 | 1КК36 | 17,3 |  | Чугун |
| 37 | 1КК36 | 1КК37 | 37,7 | 0,25 | Чугун |
| 38 | 1КК38 | 1КК39 | 9,7 | 0,15 | Чугун |
| 39 | 1КК39 | 1КК37 | 32,2 | 0,15 | Чугун |
| 40 | 1КК37 | 1КК40 | 33,4 | 0,25 | Чугун |
| 41 | 1КК40 | 1КК41 | 11,1 | 0,25 | Чугун |
| 42 | 1КК41 | 1КК42 | 13,6 | 0,25 | Чугун |
| 43 | 1КК42 | 1КК43 | 25,1 | 0,25 | Чугун |
| 44 | 1КК44 | 1КК43 | 12,7 | 0,15 | Чугун |
| 45 | 1КК43 | 1КК45 | 9,8 | 0,25 | Чугун |
| 46 | 1КК45 | Лебяжье, КНС 1 | 40,5 | 0,25 | Чугун |
| 47 | 1КК46 | 1КК47 | 20,2 | 0,15 | Чугун |
| 48 | 1КК47 | 1КК48 | 16,9 | 0,15 | Чугун |
| 49 | 1КК48 | 1КК49 | 53,9 | 0,15 | Чугун |
| 50 | 1КК50 | 1КК51 | 24,5 | 0,15 | Чугун |
| 51 | 1КК51 | 1КК52 | 38,9 | 0,15 | Чугун |
| 52 | 1КК53 | 1КК52 | 32,7 | 0,15 | Чугун |
| 53 | 1КК52 | 1КК49 | 20,3 | 0,15 | Чугун |
| 54 | 1КК49 | 1КК54 | 120,2 | 0,25 | Чугун |
| 55 | 1КК55 | 1КК54 | 58,8 | 0,2 | Чугун |
| 56 | 1КК54 | 1КК56 | 70,7 | 0,25 | Чугун |
| 57 | 1КК57 | 1КК58 | 33,5 | 0,2 | Чугун |
| 58 | 1КК58 | 1КК56 | 30,7 | 0,2 | Чугун |
| 59 | 1КК56 | 1КК33 | 83,3 | 0,25 | Чугун |
| 60 | 1КК46 | 1КК59 | 123,8 | 0,25 | Чугун |
| 61 | 1КК59 | 1КК60 | 56,3 | 0,25 | Чугун |
| 62 | 1КК60 | 1КК61 | 28,5 | 0,25 | Чугун |
| 63 | 1КК61 | 1КК62 | 40,4 | 0,25 | Чугун |
| 64 | 1КК62 | 1КК63 | 47,7 | 0,25 | Чугун |
| 65 | 1КК63 | 1КК64 | 70,7 | 0,25 | Чугун |
| 66 | 1КК64 | 1КК65 | 44,2 | 0,25 | Чугун |
| 67 | 1КК65 | 1КК34 | 63,7 | 0,25 | Чугун |
| 68 | 1КК66 | 1КК62 | 12,3 |  | Чугун |
| 69 | 1КК67 | 1КК68 | 18,1 | 0,2 | Чугун |
| 70 | 1КК68 | 1КК69 | 33,4 | 0,2 | Чугун |
| 71 | 1КК69 | 1КК70 | 12,4 | 0,2 | Чугун |
| 72 | 1КК70 | 1КК62 | 39,3 | 0,2 | Чугун |
| 73 | 1КК71 | 1КК72 | 11,2 | 0,2 | Чугун |
| 74 | 1КК72 | 1КК73 | 46,9 | 0,2 | Чугун |
| 75 | 1КК73 | 1КК74 | 26,1 |  | Чугун |
| 76 | 1КК74 | 1КК75 | 19,8 |  | Чугун |
| 77 | 1КК75 | 1КК76 | 15,8 |  | Чугун |
| 78 | 1КК76 | 1КК77 | 24,2 |  | Чугун |
| 79 | 1КК77 | 1КК78 | 42,5 |  | Чугун |
| 80 | 1КК78 | 1КК62 | 11,3 |  | Чугун |
| 81 | 1КК79 | 1КК80 | 47,0 |  | Чугун |
| 82 | 1КК80 | 1КК81 | 25,0 |  | Чугун |
| 83 | 1КК81 | 1КК82 | 20,9 |  | Чугун |
| 84 | 1КК82 | 1КК83 | 10,2 |  | Чугун |
| 85 | 1КК83 | 1КК84 | 51,8 |  | Чугун |
| 86 | 1КК84 | 1КК73 | 17,0 |  | Чугун |
| 87 | 1КК85 | 1КК86 | 38,9 |  | Чугун |
| 88 | 1КК86 | 1КК87 | 19,5 |  | Чугун |
| 89 | 1КК87 | 1КК88 | 274,2 | 0,25 | Чугун |
| 90 | 1КК88 | 1КК89 | 12,9 | 0,25 | Чугун |
| 91 | 1КК89 | 1КК90 | 36,0 | 0,25 | Чугун |
| 92 | 1КК90 | 1КК91 | 16,7 | 0,25 | Чугун |
| 93 | 1КК92 | 1КК93 | 20,6 | 0,2 | Чугун |
| 94 | 1КК93 | 1КК93 | 11,8 | 0,2 | Чугун |
| 95 | 1КК93 | 1КК95 | 11,1 | 0,2 | Чугун |
| 96 | 1КК95 | 1КК88 | 35,9 | 0,2 | Чугун |
| 97 | 1КК96 | 1КК97 | 24,6 | 0,2 | Чугун |
| 98 | 1КК97 | 1КК97а | 26,1 | 0,2 | Чугун |
| 99 | 1КК98 | 1КК99 | 44,9 | 0,2 | Чугун |
| 100 | 1КК99 | 1КК91 | 41,8 | 0,2 | Чугун |
| 101 | 1КК91 | 1КК100 | 88,8 | 0,3 | Чугун |
| 102 | 1КК100 | 1КК131 | 422,2 | 0,3 | Чугун |
| 103 | 1КК102 | 1КК103 | 12,1 | 0,2 | Чугун |
| 104 | 1КК103 | 1КК104 | 11,0 | 0,2 | Чугун |
| 105 | 1КК104 | 1КК105 | 10,8 | 0,2 | Чугун |
| 106 | 1КК106 | 1КК107 | 9,5 | 0,2 | Чугун |
| 107 | 1КК107 | 1КК108 | 11,3 | 0,2 | Чугун |
| 108 | 1КК108 | 1КК105 | 12,7 | 0,2 | Чугун |
| 109 | 1КК105 | 1КК109 | 41,3 | 0,25 | Чугун |
| 110 | 1КК109 | 1КК110 | 19,7 | 0,25 | Чугун |
| 111 | 1КК110 | 1КК111 | 8,1 | 0,25 | Чугун |
| 112 | 1КК111 | 1КК112 | 16,4 | 0,25 | Чугун |
| 113 | 1КК112 | 1КК113 | 14,4 | 0,25 | Чугун |
| 114 | 1КК114 | 1КК115 | 17,1 | 0,2 | Чугун |
| 115 | 1КК115 | 1КК116 | 16,1 | 0,2 | Чугун |
| 116 | 1КК116 | 1КК113 | 11,4 | 0,2 | Чугун |
| 117 | 1КК113 | 1КК117 | 32,4 | 0,25 | Чугун |
| 118 | 1КК118 | 1КК119 | 12,2 | 0,2 | Чугун |
| 119 | 1КК119 | 1КК117 | 20,4 | 0,2 | Чугун |
| 120 | 1КК117 | 1КК120 | 31,9 | 0,25 | Чугун |
| 121 | 1КК121 | 1КК120 | 15,0 | 0,15 | Чугун |
| 122 | 1КК122 | 1КК123 | 27,6 | 0,15 | Чугун |
| 123 | 1КК120 | 1КК123 | 19,4 | 0,25 | Чугун |
| 124 | 1КК124 | 1КК125 | 20,1 | 0,15 | Чугун |
| 125 | 1КК125 | 1КК126 | 19,2 | 0,15 | Чугун |
| 126 | 1КК126 | 1КК127 | 28,1 | 0,25 | Чугун |
| 127 | 1КК127 | 1КК128 | 49,3 | 0,25 | Чугун |
| 128 | 1КК128 | 1КК129 | 19,5 | 0,25 | Чугун |
| 129 | 1КК129 | 1КК101 | 23,2 | 0,25 | Чугун |
| 130 | 1КК130 | 1КК101 | 43,5 | 0,3 | Чугун |
| 131 | 1КК131 | 1КК130 | 23,2 | 0,3 | Чугун |
| 132 | 1КК132 | 1КК132а | 11,8 | 0,2 | Чугун |
| 133 | 1КК133 | 1КК134 | 23,4 | 0,2 | Чугун |
| 134 | 1КК134 | 1КК135 | 16,8 | 0,2 | Чугун |
| 135 | 1КК135 | 1КК136 | 12,6 | 0,2 | Чугун |
| 136 | 1КК137 | 1КК137а | 24,7 | 0,2 | Чугун |
| 137 | 1КК138 | 1КК139 | 13,0 | 0,2 | Чугун |
| 138 | 1КК139 | 1КК140 | 21,8 | 0,2 | Чугун |
| 139 | 1КК140 | 1КК141 | 112,0 | 0,2 | Чугун |
| 140 | 1КК142 | 1КК143 | 14,4 | 0,2 | Чугун |
| 141 | 1КК143 | 1КК144 | 15,6 | 0,2 | Чугун |
| 142 | 1КК144 | 1КК141 | 28,7 | 0,2 | Чугун |
| 143 | 1КК141 | 1КК145 | 12,6 | 0,2 | Чугун |
| 144 | 1КК145 | 1КК146 | 12,3 | 0,2 | Чугун |
| 145 | 1КК146 | 1КК147 | 12,9 | 0,2 | Чугун |
| 146 | 1КК147 | 1КК148 | 12,9 | 0,2 | Чугун |
| 147 | 1КК148 | 1КК149 | 28,2 | 0,2 | Чугун |
| 148 | 1КК149 | 1КК128 | 77,5 | 0,25 | Чугун |
| 149 | 1КК101 | 1КК150 | 25,7 | 0,2 | Чугун |
| 150 | 1КК151 | 1КК151а | 50,3 | 0,2 | Чугун |
| 151 | 1КК152 | 1КК153 | 69,3 | 0,2 | Чугун |
| 152 | 1КК154 | 1КК155 | 8,7 | 0,2 | Чугун |
| 153 | 1КК155 | 1КК156 | 27,8 | 0,2 | Чугун |
| 154 | 1КК156 | 1КК157 | 10,5 | 0,2 | Чугун |
| 155 | 1КК153 | 1КК158 | 27,1 | 0,2 | Чугун |
| 156 | 1КК158 | 1КК159 | 17,1 | 0,2 | Чугун |
| 157 | 1КК159 | 1КК160 | 11,8 | 0,2 | Чугун |
| 158 | 1КК160 | 1КК150 | 20,9 | 0,2 | Чугун |
| 159 | 1КК161 | 1КК162 | 15,4 | 0,2 | Чугун |
| 160 | 1КК162 | 1КК163 | 32,9 | 0,2 | Чугун |
| 161 | 1КК163 | 1КК164 | 17,7 | 0,2 | Чугун |
| 162 | 1КК164 | 1КК150 | 13,0 | 0,2 | Чугун |
| 163 | 1КК150 | 1КК165 | 39,4 | 0,25 | Чугун |
| 164 | 1КК165 | 1КК166 | 51,9 | 0,25 | Чугун |
| 165 | 1КК166 | 1КК167 | 22,2 | 0,25 | Чугун |
| 166 | 1КК168 | 1КК169 | 13,5 | 0,2 | Чугун |
| 167 | 1КК169 | 1КК170 | 27,3 | 0,2 | Чугун |
| 168 | 1КК170 | 1КК171 | 29,4 | 0,2 | Чугун |
| 169 | 1КК171 | 1КК172 | 19,8 | 0,2 | Чугун |
| 170 | 1КК172 | 1КК173 | 24,0 | 0,2 | Чугун |
| 171 | 1КК173 | 1КК174 | 21,9 | 0,2 | Чугун |
| 172 | 1КК174 | 1КК175 | 29,4 | 0,2 | Чугун |
| 173 | 1КК175 | 1КК176 | 70,8 | 0,25 | Чугун |
| 174 | 1КК177 | 1КК178 | 15,7 | 0,2 | Чугун |
| 175 | 1КК178 | 1КК179 | 19,8 | 0,2 | Чугун |
| 176 | 1КК179 | 1КК180 | 26,7 | 0,2 | Чугун |
| 177 | 1КК180 | 1КК176 | 17,2 | 0,2 | Чугун |
| 178 | 1КК176 | 1КК181 | 24,5 | 0,25 | Чугун |
| 179 | 1КК182 | 1КК183 | 17,1 | 0,2 | Чугун |
| 180 | 1КК183 | 1КК184 | 15,0 | 0,2 | Чугун |
| 181 | 1КК184 | 1КК185 | 31,5 | 0,2 | Чугун |
| 182 | 1КК186 | 1КК187 | 19,5 | 0,2 | Чугун |
| 183 | 1КК187 | 1КК189 | 22,2 | 0,2 | Чугун |
| 184 | 1КК189 | 1КК190 | 23,1 | 0,2 | Чугун |
| 185 | 1КК185 | 1КК191 | 30,9 | 0,2 | Чугун |
| 186 | 1КК190 | 1КК192 | 32,2 | 0,2 | Чугун |
| 187 | 1КК193 | 1КК194 | 16,5 | 0,2 | Чугун |
| 188 | 1КК194 | 1КК195 | 16,5 | 0,2 | Чугун |
| 189 | 1КК195 | 1КК196 | 19,8 | 0,2 | Чугун |
| 190 | 1КК197 | 1КК196 | 18,9 | 0,2 | Чугун |
| 191 | 1КК196 | 1КК198 | 104,6 | 0,2 | Чугун |
| 192 | 1КК199 | 1КК198 | 23,3 | 0,2 | Чугун |
| 193 | 1КК199 | 1КК200 | 19,1 | 0,2 | Чугун |
| 194 | 1КК200 | 1КК201 | 23,2 | 0,2 | Чугун |
| 195 | 1КК201 | 1КК202 | 22,6 | 0,2 | Чугун |
| 196 | 1КК202 | 1КК192 | 15,8 | 0,2 | Чугун |
| 197 | 1КК198 | 1КК192 | 66,1 | 0,2 | Чугун |
| 198 | 1КК192 | 1КК191 | 32,9 | 0,2 | Чугун |
| 199 | 1КК191 | 1КК203 | 24,9 |  | Чугун |
| 200 | 1КК203 | 1КК204 | 30,2 |  | Чугун |
| 201 | 1КК204 | 1КК181 | 35,7 |  | Чугун |
| 202 | 1КК181 | 1КК167 | 102,9 | 0,25 | Чугун |
| 203 | 1КК167 | Лебяжье, КНС 2 | 85,5 |  | Чугун |
| 204 | 1КК7 | 1КК36 | 36,6 |  | Чугун |
| 205 | 1КК123 | 1КК126 | 55,4 | 0,25 | Чугун |
| 206 | 1КК157 | 1КК153 | 27,1 | 0,2 | Чугун |
| 207 | 1КК151а | 1КК152 | 29,4 | 0,2 | Чугун |
| 208 | 1КК97а | 1КК98 | 13,1 | 0,2 | Чугун |
| 209 | 1КК132а | 1КК133 | 9,1 | 0,2 | Чугун |
| 210 | 1КК135 | 1КК140 | 63,6 | 0 |  |
| 211 | 1КК137а | 1КК138 | 19,2 | 0,2 | Чугун |
| 212 | 1КК142а | 1КК142 | 23,9 | 0,2 | Чугун |
| 213 | Лебяжье, КНС 2 | Лебяжье, КОС | 83,0 |  |  |
| 214 | Лебяжье, КНС 1 | на КОС пгт. Лебяжье | 1000,0 |  |  |
| 215 | Итого, пог. км | 7,8 |  |  |
| 216 | д. Гора Валдай |
| 217 | 2КК34 | 2КК33 | 11,3 | 0,2 |  |
| 218 | 2КК33 | 2КК32 | 12,7 | 0,2 |  |
| 219 | 2КК32 | 2КК31 | 42,3 | 0,2 |  |
| 220 | 2КК31 | 2КК30 | 21,8 | 0,2 |  |
| 221 | 2КК30 | 2КК29 | 21,3 | 0,2 |  |
| 222 | 2КК29 | 2КК28 | 10,9 | 0,2 |  |
| 223 | 2КК28 | 2КК7 | 111,1 | 0,2 |  |
| 224 | 2КК26 | 2КК25 | 22,9 | 0,2 |  |
| 225 | 2КК25 | 2КК24 | 20,4 | 0,2 |  |
| 226 | 2КК24 | 2КК23 | 23,0 | 0,2 |  |
| 227 | 2КК23 | 2КК22 | 33,3 | 0,2 |  |
| 228 | 2КК22 | 2КК20 | 23,7 | 0,2 |  |
| 229 | 2КК20 | 2КК19 | 19,4 | 0,2 |  |
| 230 | 2КК19 | 2КК7 | 15,8 | 0,2 |  |
| 231 | 2КК7 | 2КК18 | 17,8 | 0,2 |  |
| 232 | 2КК18 | 2КК2 | 20,6 | 0,2 |  |
| 233 | 2КК17 | 2КК16 | 14,8 | 0,2 |  |
| 234 | 2КК16 | 2КК15 | 17,3 | 0,2 |  |
| 235 | 2КК14 | 2КК15 | 19,0 | 0,2 |  |
| 236 | 2КК9 | 2КК7 | 32,1 | 0,2 |  |
| 237 | 2КК8 | 2КК7 | 57,8 | 0,2 |  |
| 238 | 2КК7 | 2КК6 | 7,7 | 0,2 |  |
| 239 | 2КК6 | 2КК5 | 66,0 | 0,25 |  |
| 240 | 2КК13 | 2КК11 | 20,0 | 0,25 |  |
| 241 | 2КК12 | 2КК11 | 67,4 | 0,2 |  |
| 242 | 2КК11 | 2КК5 | 130,6 | 0,25 |  |
| 243 | 2КК5 | 2КК4 | 30,1 | 0,25 |  |
| 244 | 2КК4 | 2КК3 | 28,0 | 0,25 |  |
| 245 | 2КК3 | 2КК2 | 40,4 | 0,25 |  |
| 246 | 2КК2 | 2КК1 | 548,1 | 0,25 |  |
| 247 | 2КК1 | Гора Валдай, КОС | 551,2 | 0,25 |  |
| 248 | 2КК15 | 2КК5 | 67,5 | 0,2 |  |
| 249 | 2КК10 | 2КК6 | 12,5 | 0,2 |  |
| 250 | Итого, пог. км | 2,1 |  |  |
| 251 | д. Шепелёво |
| 252 | 3КК12 | 3КК11 | 24,4 | 0,2 | Чугун |
| 253 | 3КК10 | 3КК9 | 22,7 | 0,2 | Чугун |
| 254 | 3КК9 | 3КК8 | 36,5 | 0,2 | Чугун |
| 255 | 3КК11 | 3КК8 | 23,9 | 0,2 | Чугун |
| 256 | 3КК8 | 3КК4 | 41,1 | 0,2 | Чугун |
| 257 | 3КК7 | 3КК6 | 59,9 | 0,2 | Чугун |
| 258 | 3КК6 | 3КК5 | 23,7 | 0,2 | Чугун |
| 259 | 3КК5 | 3КК4 | 29,2 | 0,2 | Чугун |
| 260 | 3КК4 | 3КК3 | 17,8 | 0,2 | Чугун |
| 261 | 3КК3 | 3КК2 | 21,9 | 0,2 | Чугун |
| 262 | 3КК2 | 3КК1 | 14,4 | 0,2 | Чугун |
| 263 | 3КК1 | Шепелёво, КОС | 93,4 | 0,2 | Чугун |
| 264 | Шепелёво, КОС | Шепелёво, выпуск | 149,3 | - |  |
| 265 | Итого, пог. км | 0,6 |  |  |

* -  протяжённости считывались со спутниковой карты, поэтому могут не соответствовать реальным значением.

### Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

По состоянию на 2014 год средний износ сетей водоотведения в Лебяженском г.п. составляет 60-70 %. Оборудование очистных сооружений в д. Шепелёво эксплуатируется с 1986 года, а в д. Гора Валдай – с 1979 года. Основной фонд сооружений КОС очень изношен и требует ремонтно-восстановительных работ или проектирования и строительства новых очистных сооружений. В связи с этим можно дать низкую оценку безопасности и надёжности систем водоотведения в целом, поскольку такой состояния систем во время повышенных нагрузках может привести к аварийным ситуациям и низкому качеству очистки стоков.

### Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий предназначены для создания защитного барьера между территориями промышленных площадок и жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, курортов с обязательным установлением специальных информационных знаков, а также организации дополнительных озелененных площадей. Размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к объектам, требующим установления соответствующих СЗЗ, относятся и канализационные очистные сооружения в пгт. Лебяжье, д. Гора Валдай, л. Шепелёво (сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки) с СЗЗ – 300 м.

Исходя из раздела 1.2, в системах водоотведения д. Шепелёво и д. Гора Валдай наблюдается очистка сточных вод низкого уровня. В соответствии с этим влияние данных систем водоотведения можно охарактеризовать как неудовлетворительное.

### Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

На сегодняшний день в Лебяженском г.п. охвачены централизованными системами водоотведения три населённых пункта из десяти. Численность населения в неохваченных населённых пунктах мала и примерно составляет около 560 человек. Численность всего неохваченного населения по муниципальному образованию составляет примерно 2,5 тыс. человек.

Канализирование населения, неохваченного централизованными системами водоотведения,  производится в накопительные ёмкости, септики и другие локальные системы (выгребные ямы).

### Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

На сегодняшней день одними из основных проблем централизованного водоснабжения являются:

- Высокий износ сетей и объектов систем водоотведения. Основная часть сетей по всем населённым пунктам изношена на 60-70 % и требуют ремонтно-восстановительных работ и замены.

- Не решён вопрос обработки и удаления илового осадка на КОС в пгт. Лебяжье. Существующие иловые площадки заполнены  необезвоженным илом, дренаж в иловых площадках не работает. В 2008 г. был разработан проект сооружений для обработки осадка, но до сих пор не определён источник финансирования строительства.

- Состояние сооружений и оборудования КОС д. Шепелёво д. Гора Валдай оценивается как не удовлетворительное, срок эксплуатации соответственно составляет 28 и 35 лет соответственно. Сегодня стоки на выходе из КОС имеют низкую степень очистки  в связи, с чем могут неблагоприятно оказывать воздействие на экологическую обстановку территорий муниципального образования. В ближайшей перспективе рекомендуется выполнить ремонтно-восстановительные работы для данных очистных сооружений. А при соответствующей возможности в д. Шепелёво вообще произвести проектирование и строительство новых локальных очистных сооружений производительностью, соответствующей действительным нагрузкам на систему в целом.

## Балансы сточных вод в системе водоотведения.

### Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

В таблице ниже приведён баланс отведённых стоков по населённым пунктам и группам абонентов централизованной системы водоотведения за 2013 год.

Таблица 14 Общий баланс водоотведения стоков по группам потребителей в 2013 году

| Группы абонентов | Единица измерения | Лебяженское г.п. | пгт. Лебяжье | д. Гора Валдай | д. Шепелёво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от населения | тыс. м3/год | 127,7 | 91,1 | 29,4 | 7,2 |
|  | % | 39,7 | 33,8 | 90,7 | 37,1 |
| от бюджетно-финансируемых организаций | тыс. м3/год | 173,9 | 173,1 | 0,4 | 0,4 |
|  | % | 54,1 | 64,1 | 1,2 | 2,1 |
| от прочих потребителей | тыс. м3/год | 7,9 | 5,7 | 2,2 | - |
|  | % | 2,5 | 2,1 | 6,8 | - |
| от собственного производства | тыс. м3/год | 12,2 | 0,01 | 0,4 | 11,8 |
|  | % | 3,8 | менее 0,1 | 1,2 | 60,8 |
| Итого отведённых стоков | тыс. м3/год | 321,7 | 269,9 | 32,4 | 19,4 |

Рисунок 6 Доли отведённых стоков от групп потребителей всего за 2013 г. по муниципальному образованию

Как видно из диаграмм основной объём (54,1 %) отведения стоков осуществляется от бюджетно-финансируемых организаций, основную долю которых занимает воинская часть в пгт. Лебяжье. Порядка 39,7 %  приходиться на население. От собственного производства и прочих потребителей приходится порядка 3,8 и 2,5 % от общего объёма отведённых стоков соответственно.

### Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Согласно «Методике расчета объемов организованного и неорганизованного дождевого, талого и дренажного стока в системы коммунальной канализации» расчет общего количества поверхностных стоков можно произвести по следующей формуле:

где: – объем дождевого стока, м3; – усредненный коэффициент стока дождевых вод, учитывающий различные виды поверхностей в состав общей территории; – слой выпавших атмосферных осадков, мм;– общая  площадь территорий, га.

где: ,

– площадь определенного вида покрытия в составе общей территории.

За год величина слоя выпавших осадков на территории поселения оценивается порядка 650 мм. Усреднённый коэффициент стока примем равным 0,2. Оценочная площадь и общее ежегодное количество организованного и неорганизованного дождевого, талого и дренажного стока по технологическим зонам может составить:

Таблица 15 Оценка организованного и неорганизованного поверхностного стока

| Группы абонентов | Единица измерения | пгт. Лебяжье | д. Гора Валдай | д. Шепелёво |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь определенного вида покрытия | км2 | 0,81 | 0,14 | 0,06 |
| Общее ежегодное количество организованного и неорганизованного дождевого, талого и дренажного стока | тыс. м3 | 104,9 | 17,6 | 7,3 |

### Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод рассчитывается косвенным методом на основе учета потребления воды для всех групп потребителей.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2010 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

### Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

В связи с отсутствием данных у ресурсоснабжающих организаций провести ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей затруднительно. Ресурсоснабжающей организацией были предоставленные данные только по поступлению сточных вод по технологическим зонам водоотведения за 2013 год:

Таблица 16 Ретроспективный баланс по технологическим зонам водоотведения

| Группы абонентов | Единица измерения | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Лебяжье |
| Объём отведённых стоков, в том числе: | тыс. м3/год | Н/Д | Н/Д | 269,9 |
| Население |  | Н/Д | Н/Д | 91,1 |
| Бюджетно-финансируемые организации |  | Н/Д | Н/Д | 173,1 |
| Прочие потребители |  | Н/Д | Н/Д | 5,7 |
| от собственного производства |  | Н/Д | Н/Д | 0,01 |
| д. Гора Валдай |
| Объём отведённых стоков, в том числе: | тыс. м3/год | Н/Д | Н/Д | 32,0 |
| Население |  | Н/Д | Н/Д | 29,4 |
| Бюджетно-финансируемые организации |  | Н/Д | Н/Д | 0,4 |
| Прочие потребители |  | Н/Д | Н/Д | 2,2 |
| от собственного производства |  | Н/Д | Н/Д | 0,4 |
| д. Шепелёво |
| Объём отведённых стоков, в том числе: | тыс. м3/год | Н/Д | Н/Д | 7,6 |
| Население |  | Н/Д | Н/Д | 7,2 |
| Бюджетно-финансируемые организации |  | Н/Д | Н/Д | 0,4 |
| Прочие потребители |  | Н/Д | Н/Д | - |
| от собственного производства |  | Н/Д | Н/Д | 11,8 |

Н/Д – данные не предоставлены

Наличие дефицита или резерва производственных мощностей в большей степени определяется параметрами КОС. Все установленное оборудование КОС соответствует проектным мощностям. Дефицит производственных мощностей за 2013 год по технологическим зонам ВО  не наблюдался (см. раздел 1.2).

### Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городских округов.

Исходя, из структуры организации учёта принимаемы хозяйственно-бытовых стоков, прогнозирование балансов сточных вод возможно при совершении анализа прогноза спроса холодной воды по потребителям. Исходя из данных, приведенных в схеме водоснабжения Лебяжеского городского поселения, была получена оценка перспективных объемов стоков, принятых по технологическим зонам ВО при предполагаемом варианте развития.

Таблица 17 Перспективная динамика объемов сточных вод по технологическим зонам при предполагаемом варианте развития

| Технологические зоны | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лебяженского г.п., в том числе | тыс. м3 | 321,7 | 345,0 | 352,2 | 359,5 | 366,8 | 374,1 | 381,3 | 459,9 | 496,2 | 572,6 |
| пгт. Лебяжье |  | 269,9 | 299,1 | 304,4 | 309,7 | 315,0 | 320,3 | 325,6 | 402,1 | 428,6 | 471,7 |
| д. Гора Валдай |  | 32,4 | 30,4 | 30,7 | 30,9 | 31,2 | 31,5 | 31,7 | 32,0 | 33,3 | 59,8 |
| д. Шепелёво |  | 19,4 | 15,5 | 17,2 | 18,9 | 20,6 | 22,3 | 24,1 | 25,8 | 34,3 | 41,2 |

## Прогноз объема сточных вод

### Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

На основе анализа фактических и предполагаемых перспективных объемов потребления воды, были получены следующие данные по динамики принятых сточных вод:

Таблица 18 Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод

| Группа абонентов | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лебяженское г.п. |
| Объем принятых стоков, в т.ч.: | тыс. м3 | 321,7 | 345,0 | 352,2 | 359,5 | 366,8 | 374,1 | 381,3 | 459,9 | 496,2 | 572,6 |
| Население |  | 127,7 | 145,3 | 149,0 | 152,7 | 156,4 | 160,1 | 163,7 | 238,7 | 257,2 | 274,0 |
| Бюджетно-финансируемые организации |  | 173,9 | 192,8 | 196,2 | 199,6 | 203,1 | 206,5 | 209,9 | 213,3 | 230,5 | 289,2 |
| Прочие потребители |  | 7,9 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 7,2 | 7,8 |
| от собственного производства |  | 12,2 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,7 |
| пгт. Лебяжье |
| Объем принятых стоков, в т.ч.: | тыс. м3 | 269,9 | 299,1 | 304,4 | 309,7 | 315,0 | 320,3 | 325,6 | 402,1 | 428,6 | 471,7 |
| Население |  | 91,1 | 101,2 | 103,0 | 104,8 | 106,6 | 108,4 | 110,2 | 183,2 | 192,2 | 201,1 |
| Бюджетно-финансируемые организации |  | 173,1 | 192,3 | 195,7 | 199,1 | 202,5 | 205,9 | 209,3 | 212,7 | 229,7 | 263,3 |
| Прочие потребители |  | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,7 | 7,2 |
| от собственного производства |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| д. Гора Валдай |
| Объем принятых стоков, в т.ч.: | тыс. м3 | 32,4 | 30,4 | 30,7 | 30,9 | 31,2 | 31,5 | 31,7 | 32,0 | 33,3 | 59,8 |
| Население |  | 29,4 | 29,2 | 29,5 | 29,7 | 30,0 | 30,2 | 30,5 | 30,7 | 32,0 | 33,3 |
| Бюджетно-финансируемые организации |  | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 25,3 |
| Прочие потребители |  | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| от собственного производства |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| д. Шепелёво |
| Объем принятых стоков, в т.ч.: | тыс. м3 | 19,4 | 15,5 | 17,2 | 18,9 | 20,6 | 22,3 | 24,1 | 25,8 | 34,3 | 41,2 |
| Население |  | 7,2 | 14,9 | 16,5 | 18,2 | 19,8 | 21,5 | 23,1 | 24,8 | 33,0 | 39,6 |
| Бюджетно-финансируемые организации |  | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Прочие потребители |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| от собственного производства |  | 11,8 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |

Из полученных результатов видна тенденция изменения перспективных объёмов сточных вод. С 2013 года по 2030 год будет наблюдаться общее увеличение отведённых стоков. Данная тенденция в большей степени будет обусловлена ростом численности населения и развитием социальной инфраструктуры согласно предполагаемому варианту развития.

### Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

В Лебяженском г.п. количество потребителей подключённых к центральной системе водоотведения среди населения составляет примерно 2922 тыс. человек, что является 53 % населения муниципального образования. На сегодняшний день на территории муниципального образования существует одна эксплуатационная зона, охватывающая три технологические зоны трёх централизованных систем водоотведения в пгт. Лебяжье, д. Гора Валдай и д. Шепелёво.  Организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности, является ООО «ЛР ТЭК».

Всего на территории Лебяженского г.п. сегодня образуется в среднем 881 м3/сут., 16 % от этого объёма проходят низкой степени очистку.

### Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

На основании фактических показателей количества отведённых стоков с учётом возможного максимального спроса и производительности КОС выявлен резерв (дефицит) мощности на текущее состояние и в перспективе до 2030 года согласно предполагаемому пути развития.

Таблица 19 Оценка резерва (дефицита) мощности

| Наименование показателя | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Лебяжье |
| Расчётное количество отведённых стоков с учётом возможного максимального сброса | м3/ сут | 961,2 | 1065,2 | 1084,1 | 1102,9 | 1121,8 | 1140,6 | 1159,5 | 1432,2 | 1526,5 | 1679,9 |
| Максимальная производительность КОС |  | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Резерв (дефицит «-») мощности КОС | % | 31,3 | 23,9 | 22,6 | 21,2 | 19,9 | 18,5 | 17,2 | -2,3 | -9,0 | -20,0 |
| Предложение по общей производительности очистных сооружений | м3/ сут | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 |
| д. Гора Валдай |
| Расчётное количество отведённых стоков с учётом возможного максимального сброса | м3/ сут | 115,4 | 108,3 | 109,2 | 110,2 | 111,1 | 112,0 | 113,0 | 113,9 | 118,6 | 212,9 |
| Максимальная производительность КОС |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Резерв (дефицит «-») мощности КОС | % | 42,3 | 45,9 | 45,4 | 44,9 | 44,5 | 44,0 | 43,5 | 43,0 | 40,7 | -6,4 |
| Предложение по общей производительности очистных сооружений | м3/ сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| д. Шепелёво |
| Расчётное количество отведённых стоков с учётом возможного максимального сброса | м3/ сут | 69,1 | 55,2 | 61,3 | 67,4 | 73,5 | 79,6 | 85,7 | 91,8 | 122,2 | 146,6 |
| Максимальная производительность КОС |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Резерв (дефицит «-») мощности КОС | % | 90,1 | 92,1 | 91,2 | 90,4 | 89,5 | 88,6 | 87,8 | 86,9 | 82,5 | 79,1 |
| Предложение по общей производительности очистных сооружений | м3/ сут | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Как видно из таблицы на сегодняшний день каждая из трёх систем обладает резервами, но в соответствии с развитием Генерального плана в ближайшей и долгосрочной перспективе возможно следующее:

- пгт. Лебяжье – в ближайшей перспективе может произойти рост общей нагрузки на систему водоснабжения связанный в частности с застройкой частного сектора (300 домов для многодетных семей) и развитием социальной инфраструктуры. Но возможные дефициты системы возможно наблюдать только к завершению первой очереди, в соответствии с чем необходимо будет предусмотреть мероприятия по увеличению производительности КОС в пгт. Лебяжье;

- д. Гора Валдай - в долгосрочной перспективе возможно наблюдение дефицитов источников водоснабжения, поэтому в условиях возможной реконструкции существующих очистных сооружений или строительства новых сооружений необходимо предусмотреть производительность, которая будет соответствовать фактическому росту потребностей.

- д. Шепелёво – для этой системы дефициты очистных сооружений  до 2030 года не наблюдаются за счёт высокой проектной производительности, которая принималась в соответствии с имеющимся местным производством, не функционирующим на сегодняшний день. Но в связи с высоким процентом износа и низкому качеству очистки стоков в период первой очереди рекомендуется установка локальных очистных сооружений взамен существующим.

### Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

В связи с отсутствие полной информации по объектам централизованной системы водоотведения не возможно провести анализ гидравлических режимов по технологических зонах ВО. На сегодняшний день в работе системы гидравлических проблем не выявлено.

### Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

В соответствии со схемой водоснабжения Лебяженского г.п. определены возможные резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения до 2030 года. Для определения данного резерва служила информация о перспективной численности населения и перспективном строительстве объектов социальной инфраструктуры, т.е. о возможном расширении зон действия систем водоотведения в рамках каждого населённого пункта согласно предполагаемому варианту развития.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

### Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Основными направлениями и задачами развития централизованной системы водоотведения является: улучшение качества предоставляемых услуг, повышение надёжности системы, улучшение экологической обстановки.

В перспективе решение актуальных задач по данным направлениям должно обеспечить достижение следующих показателей:

- Объём принятых и очищенных канализационных стоков – 100 %;

- Степень надлежащей очистки принимаемых стоков – 100 %;

- Средний износ сетей не более 60 %;

- Средний износ оборудования не более 50%.

### Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

На основе анализа систем водоотведения проведенного в предыдущих разделах для обеспечения надежной и эффективной работы систем в период до 2030 года необходимо провести следующие мероприятия:

- Замена ветхих сетей водоотведения в Лебяженском г.п. (срок реализации 2014-2025 гг.);

- Строительство сетей водопровода в Лебяженском г.п. (срок реализации 2015-2025 гг.);

- Строительство сооружений для обработки и удалению илового осадка на КОС в пгт. Лебяжье (срок реализации 2016 гг.);

- Проектирование и строительство локальных КОС в д. Шепелёво (срок реализации 2017г.);

- Установка устройства плавного пуска на насос КНС № 2 в пгт. Лебяжье (срок реализации 2015 г.);

- Реконструкция КОС в пгт. Лебяжье и д. Гора Валдай (срок реализации 2015-2030 гг.);

- Строительство сооружений биологической очистки в п. Форт Красная Горка, д. Коваши, д. Новое Калище, д. Черная Лахта, д. Кандикюля (срок реализации 2015-2030 гг.).

### Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоотведения

1. Замена ветхих сетей водоотведения в Лебяженском г.п.

На сегодняшней день одной из основных проблем централизованного водоотведения является высокий износ сетей канализации в границах существующих технологических зон ВО. В соответствии со средним износом сетей водоснабжения предлагается до 2025 года произвести замену части ветхих участков канализации на гофрированные трубы из полипропилена того же диаметра. В связи с тем, что более детальная информация по износу каждого участка сетей отсутствует, затраты на проведения данных мероприятий определялись для основного проложенного условного диаметра по каждому населённому пункту.

Таблица 20 Расчёт затрат на проведение мероприятий

| Наименование показателей | Лебяженское г.п. | Тех. зона ВО пгт. Лебяжье | Тех. Зона ВО д. Гора Валдай | Тех. зона ВО д. Шепелёво |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона эксплуатационной ответственности | ООО «ЛР ТЭК» |
| Общая протяжённость, пог. км | 14,2 | 6,5 | 3,9 | 3,8 |
| Средний износ, % | - | 70,0 | 60,0 | 70 |
| Замене подлежит, пог. км | 9,6 | 4,6 | 2,3 | 2,7 |
| Общие затраты на замену, тыс. руб. | 48964 | 25826 | 11700 | 11438 |

Таблица 21 Средняя рыночная стоимость прокладки 1 пог. м сетей канализации

| Диаметр трубопровода | Стоимость прокладки 1 погонного метра, руб. |
| --- | --- |
|  | Без стоимости трубы и сварки стыков | Со стоимостью трубы и монтажом стыков |
| Д = 160 мм | от 1 700 | от 2 200 |
| Д = 225 мм | от 3 000 | от 4 300 |
| Д = 315 мм | от 4 000 | от 5 650 |
| Д = 400 мм | от 7 000 | от 10 350 |
| Д = 500 мм | от 8 000 | от 12 800 |
| Д = 630 мм | от 9 800 | от 17 200 |

2. Строительство сетей водопровода в Лебяженском г.п.

В соответствии с Генеральным планом в части водоотведения на перспективу запланирован план мероприятий по увеличению зон действия и повышению надёжности систем водоотведения:

Первая очередь:

- разводящие канализационные сети в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства (г.п. Лебяжье – 2,0 км, д. Гора-Валдай – 0,8 км, п. Форт Красная Горка – 1.0 км);

Расчетный срок:

- разводящие канализационные сети в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства (г.п. Лебяжье – 1,6 км, д. Гора-Валдай – 0,5 км, п. Форт Красная Горка – 0,4 км).

Так же в соответствии с картами планируемого размещения объектов коммунальной инфраструктуры местного значения (Генплан) в д. Шепелёво до с 2015 по 2030 года возможно строительство сетей общей протяжённостью 3,8 км.

Капитальные затраты определялись в ценах текущего года и для среднего прокладываемого диаметра по населённому пункту. Расчёт затрат выполнен с учётом стоимости материалов и монтажа труб, а так же стоимости проекта.

Таблица 22 Расчёт затрат на проведение мероприятий

| Наименование показателей | Лебяженское г.п. | Тех. зона ВО пгт. Лебяжье | Тех. Зона ВО д. Гора Валдай | Тех. зона ВО д. Шепелёво | п. Форт Красная горка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний условный прокладываемый диаметр, мм. | - | 300 | 200 | 200 | 150 |
| Строительству до 2020 г. подлежит, пог. км | 5,7 | 2,0 | 0,8 | 1,9 | 1,0 |
| Общие затраты на строительство до 2020 г., тыс. руб. | 32900 | 14690 | 4472 | 10878 | 2860 |
| Строительству с 2020 по 2030 г. подлежит, пог. км | 4,4 | 1,6 | 0,5 | 1,9 | 0,4 |
| Общие затраты на строительство с 2020 по 2030 г., тыс. руб. | 26569 | 11752 | 2795 | 10878 | 1144 |

Так же согласно программе «Земля-многодетным!» на территории пгт. Лебяжье в ближайшей перспективе планируется строительство 300 домов для многодетных семей. Территория под застройку, выделенная по данной программе, имеет следующий кадастровый номер 47:14:1402051. Решение о подключении данных объектов к централизованным системам водоотведения возможно только после проведения проектных работ.

- Строительство сооружений для обработки и удалению илового осадка на КОС в пгт. Лебяжье

На сегодняшний день не решён вопрос обработки и удаления илового осадка на КОС в пгт. Лебяжье. Существующие иловые площадки заполнены необезвоженным илом, дренаж в иловых площадках не работает. В 2008 г. был разработан проект сооружений для обработки осадка, но до сих пор не определён источник финансирования строительства. Информация по проекту не предоставлена. В соответствии с Генеральным планом в части водоотведения на перспективу запланировано проведение данного мероприятия.

- Проектирование и строительство локальных КОС в д. Шепелёво

Состояние сооружений и оборудования КОС д. Шепелёво оценивается как не удовлетворительное, срок эксплуатации составляет 28. Сегодня стоки на выходе из КОС имеют низкую степень очистки в связи, с чем могут неблагоприятно оказывать воздействие на экологическую обстановку территорий муниципального образования. В ближайшей перспективе рекомендуется выполнить ремонтно-восстановительные работы для данных очистных сооружений. А при соответствующей возможности в д. Шепелёво следует произвести проектирование и строительство новых локальных очистных сооружений производительностью, соответствующей действительным нагрузкам на систему в целом.

Расчётные перспективные резервы (дефициты) системы водоотведения в д. Шепелёво приведены в таблице ниже.

Таблица 23 Анализ резервов (дефицитов) систем водоотведения в д. Шепелёво

| Наименование показателя | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Шепелёво |
| Расчётное количество отведённых стоков с учётом возможного максимального сброса | м3/ сут | 69,1 | 55,2 | 61,3 | 67,4 | 73,5 | 79,6 | 85,7 | 91,8 | 122,2 | 146,6 |
| Максимальная производительность КОС |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Резерв (дефицит «-») мощности КОС | % | 90,1 | 92,1 | 91,2 | 90,4 | 89,5 | 88,6 | 87,8 | 86,9 | 82,5 | 79,1 |
| Предложение по общей производительности очистных сооружений | м3/ сут | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Как видно из данных загруженность существующих КОС в д. Шепелёво составляет порядка 10%. Но оборудование КОС имеет высокий износ, а существующая технология не позволяет производить очистку стоков на должном уровне. Значительного развития в данном населённом пункте в ближайшей и долгосрочной перспективе  не ожидается, оно возможно только за счёт индивидуального жилого сектора, а указанные объёмы перспективных отводов стоков могут не подтвердиться. В связи с этим далее будет предложено два варианта установки КОС на производительность 100 куб. м/сут и 200 куб. м/сут.

Совместно с Научно-производственным предприятием «Полихим» (http://www.polihim.info; 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 35Б ) были предложены следующие варианты установки локальных очистных сооружений на 100 куб. м/сут и 200 куб. м/сут:

Технологические планы очистных сооружений приведены на рисунках ниже. Сточная вода поступает в приемный резервуар насосной станции. В приемном резервуаре установлен решетчатый контейнер, где сточная вода проходит предварительную механическую очистку от крупных отбросов. Наполненный контейнер с отбросами поднимается на поверхность, отбросы утилизируются. Далее сточная вода погружными насосами подается на очистку на установку БИОКАСКАД. В установке БИОКАСКАД сточная вода проходит механическую очистку в первичном отстойнике и биологическую очистку по технологии нитрификации/денитрификации и биологической дефосфотации в биотенке (аэротенке с плоскостной загрузкой) от органических веществ, азота, фосфора и других примесей. Осадок и избыточный ил из первичного отстойника установки БИОКАСКАД отводится в накопитель осадка, откуда периодически откачивается ассенизационной машиной и далее утилизируется.

Биологически очищенная вода самотеком поступает на доочистку на сорбционный фильтр и далее в насосную станцию. Из насосной станции погружными насосами очищенная вода через расходомер подается на обеззараживание в колодец с УФ - установкой и далее отводиться на сброс.

Качество очищенной воды соответствует нормативам на сброс в водоемы рыбохозяйственной категории водопользования.

В состав оборудования  очистных установок входит:

- насосная станция подачи сточных вод на очистку с корзиной;

- сооружения механической и биологической очистки БИОКАСКАД;

- технический колодец с воздуходувкой и щитом управления;

- накопитель осадка;

- сорбционный фильтр доочистки в колодце;

- насосная станция подачи биологически очищенной воды на обеззараживание;

- технический колодец с установкой УФ-обеззараживания очищенных сточных вод.

Рисунок 7 Технологический план очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации производительностью до 100 м3/сутки

Таблица 24 Затраты на оборудование очистных сооружений производительностью 100 куб. м/сут.

| № п/п | Наименование оборудования | Стоимость единицы, рублей | Количество, штук | Стоимость всего, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция подачи сточных вод на очистку с корзиной | 1 200 000 | 1 | 1 200 000 |
| 2 | Сооружения механической и биологической очистки БИОКАСКАД-100 | 2 500 000 | 1 | 2 500 000 |
| 3 | Технический колодец с воздуходувкой и щитом управления | 500 000 | 1 | 500 000 |
| 4 | Накопитель осадка | 550 000 | 1 | 550 000 |
| 5 | Сорбционный фильтр доочистки | 250 000 | 1 | 250 000 |
| 6 | Насосная станция подачи биологически очищенной воды на обеззараживание | 1 150 000 | 1 | 1 150 000 |
| 7 | Технический колодец с установкой УФ-обеззараживания очищенных сточных вод | 400 000 | 1 | 400 000 |
| 8 | Итого, стоимость оборудования | 6 550 000 |

Стоимость проектных работ – 5 млн. рублей.

Стоимость общестроительных работ (ориентировочная) – 2,1 млн. рублей.

Стоимость пусконаладочных работ – 0,8 млн. рублей.

Итого: 14450 тыс. руб.

Рисунок 8 Технологический план очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации производительностью до 200 м3/сутки

Стоимость комплекса очистных сооружений и работ составит:

Таблица 25 Затраты на оборудование

| № п/п | Наименование оборудования | Стоимость единицы, рублей | Количество, штук | Стоимость всего, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция подачи сточных вод на очистку с корзиной | 1 300 000 | 1 | 1 300 000 |
| 2 | Сооружения механической и биологической очистки БИОКАСКАД-100 | 2 500 000 | 2 | 5 000 000 |
| 3 | Технический колодец с воздуходувкой и щитом управления | 500 000 | 2 | 1 000 000 |
| 4 | Накопитель осадка | 550 000 | 1 | 550 000 |
| 5 | Сорбционный фильтр доочистки | 350 000 | 1 | 350 000 |
| 6 | Насосная станция подачи биологически очищенной воды на обеззараживание | 1 250 000 | 1 | 1 250 000 |
| 7 | Технический колодец с установкой УФ-обеззараживания очищенных сточных вод | 400 000 | 1 | 400 000 |
| 8 | Итого, стоимость оборудования | 9 850 000 |

Стоимость проектных работ – 6,0 млн. рублей.

Стоимость общестроительных работ (ориентировочная) – 3,0 млн. рублей.

Стоимость пусконаладочных работ составляет 10% от стоимости оборудования – 1,1 млн. рублей.

Итого: 19950 тыс. руб.

- Установка устройства плавного пуска на насос КНС № 2 в пгт. Лебяжье

На сегодняшний день на оборудование насоса СМ 125-80-315/4  ( 2 шт.)  КНС №2 в пгт. Лебяжье необходимо произвести установку устройств плавного пуска. Применение устройств плавного пуска даст возможность добиться следующих результатов:

- Продление ресурса электродвигателя за счет снижения жестких пусковых нагрузок;

- Снижение нагрузки на электрическую сеть во время запуска мощных электродвигателей;

- Увеличение пропускной способности электросети;

- Снижение нагрузок на трансформатор питающей подстанции;

- Исключение падения напряжения в сети в момент пуска мощных электродвигателей;

- Снижение механических и гидравлических ударов при запуске и останове двигателя.

Помимо этого устройства плавного пуска позволяют реализовать несколько режимов запуска электродвигателей, в том числе:

- Запуск с постепенным повышением напряжения;

- Запуск с постепенным повышением тока;

- Запуск с ограничением пускового тока;

- Запуск рывком (для нагрузок со значительной инертной нагрузкой или силой трения покоя).

В соответствии с техническими характеристиками электродвигателя используемых насосов марки СМ 125-80-315/4 затраты на приобретение такого устройства могут составить около 15 тыс. рублей.

- Реконструкция КОС в пгт. Лебяжье и д. Гора Валдай;

В соответствии с имеющейся перспективой развития для КОС пгт. Лебяжье с 2020 года возможно наблюдение дефицитов системы, в связи с чем необходимо предусмотреть план мероприятий по увеличению производственных мощностей.

Так же в соответствии с имеющейся перспективой развития для КОС д. Гора Валдай с 2030 года возможно наблюдение дефицитов производственных мощностей. Срок эксплуатации КОС составляет 35 лет. В условиях высокого износа сооружений и оборудования КОС и низкого качества очистки стоков рекомендуется проведение ремонтно-восстановительных работ, в том числе как одного из этапов мероприятий по реконструкции сооружений.

- Строительство сооружений биологической очистки в п. Форт Красная Горка, д. Коваши, д. Новое Калище, д. Черная Лахта, д. Кандикюля

В соответствии с Генеральным планом в части водоотведения на перспективу запланирован план мероприятий строительству площадных объектов систем водоотведения:

На первую очередь:

- строительство сооружений биологической очистки (п. Форт Красная Горка – Q=70куб. м/сут.);

На расчётный срок:

- локальные сооружения биологической очистки для новой индивидуальной и малоэтажной застройки (д. Коваши, д. Новое Калище, д. Черная Лахта, д. Кандикюля) и объектов рекреационной зоны б. Тихая.

### Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

На сегодняшний день на территории Лебяженского г.п. следует запланировать следующие мероприятия:

- Замена ветхих сетей водоотведения в Лебяженском г.п.;

- Строительство сетей водопровода в Лебяженском г.п.;

- Строительство сооружений для обработки и удалению илового осадка на КОС в пгт. Лебяжье;

- Проектирование и строительство локальных КОС в д. Шепелёво;

- Установка устройства плавного пуска на насос КНС № 2 в пгт. Лебяжье;

- Реконструкция КОС в пгт. Лебяжье и д. Гора Валдай;

- Строительство сооружений биологической очистки в п. Форт Красная Горка, д. Коваши, д. Новое Калище, д. Черная Лахта, д. Кандикюля.

При реализации мероприятия «Проектирование и строительство локальных КОС в д. Шепелёво» возможен вывод из эксплуатации существующих КОС в д. Шепелёво.

### Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Система диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации в системах водоотведения Лебяженского г.п. не развита. Дальнейшее данных систем возможно при выполнении следующих мероприятий:

- Проектирование и строительство локальных КОС в д. Шепелёво;

- Установка устройства плавного пуска на насос КНС № 2 в пгт. Лебяжье;

- Реконструкция КОС в пгт. Лебяжье и д. Гора Валдай;

- Строительство сооружений биологической очистки в п. Форт Красная Горка, д. Коваши, д. Новое Калище, д. Черная Лахта, д. Кандикюля.

### Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения

Основные положения прокладки сетей

Для надежной работы сетей водоотведения необходимо предотвратить осаждение загрязнений в трубопроводах и их заиливание. Поэтому в трубопроводах должны обеспечиваться скорости движения сточных вод, гарантирующие самоочищение трубопроводов. Такие скорости стоков называются скоростями самоочищения. Рекомендуемое значение скорости самоочищения зависит от диаметра трубы и составляет  от 0,7 до 1,5 м/с. Меньшее значение соответствует диаметру 150 мм, а максимальное – 1500 мм и более.

Так как в сетях водоотведения организуется преимущественно самотечное движение сточных вод, трубопроводы должны прокладываться с уклоном в сторону движения стоков. Чем больше уклон трубопроводов, тем больше скорость движения сточных вод. Для обеспечения в трубопроводах скоростей самоочищения трубы необходимо прокладывать с уклоном, не менее 0,008 для труб диаметром 150 мм и не менее 0,007 для труб диаметром 200 мм.

Для сетей водоотведения применяются керамические, асбестоцементные, бетонные, железобетонные, пластмассовые трубы. Использование чугунных и стальных труб допускается при пересечении естественных препятствий, железнодорожных путей, водопроводов и в других особых случаях. В последние годы широкое распространение получили пластмассовые трубы из поливенилхлорида и полипропилена. Незначительно превышая другие виды неметаллических труб в стоимости, пластмассовые трубы обеспечивают высокую стойкость к агрессивным воздействиям, низкое гидравлическое сопротивление и, что особенно важно, высокую степень механизации и автоматизации работ по прокладке трубопроводов.

Наименьшие диаметры труб самотечных сетей принимаются:

- для уличной сети – 200 мм, для небольших населенных пунктов - 150 мм.;

- для внутриквартальной сети бытовой и производственной канализации – 150 мм;

- для дождевой и общесплавной уличной сети – 250 мм, внутриквартальной – 200 мм.

Глубина заложения трубопроводов определяется требованиями по предотвращению разрушения труб от внешних нагрузок и замерзания сточных вод. При выборе глубины заложения труб учитывается также необходимость сокращения объемов земляных работ и уменьшения общей стоимости сетей.

Наименьшая глубина заложения труб принимается по условиям предотвращения:

- разрушения трубы от внешних нагрузок - не менее 0,7 м от поверхности земли до верха трубы;

- замерзания сточных вод – низ трубы не выше чем на 0,3 м отметки проникновения в грунт нулевой температуры (глубины промерзания грунта).

Наибольшая глубина заложения уличных труб зависит от их материала и вида грунта и находится в пределах от 4 до 8 метров.

Прокладка сетей водоотведения производится подземно в пределах проезжей части, под газонами или в полосе зеленых насаждений. При ширине улиц до 30 м уличная сеть прокладывается с одной стороны улицы, а при ширине более 30 м – с двух сторон.

Минимальные расстояния от трубопроводов сетей водоотведения до фундаментов зданий, других инженерных коммуникаций регламентируются СНиП 2.07.01-89.

Сети водоотведения размещаются, как правило, ниже других инженерных сетей.

Отличительной особенностью самотечных сетей водоотведения является то, что сточные воды при своем движении по трубам заполняют сечение трубопровода не полностью. Это предусмотрено для того, чтобы иметь некоторый запас для пропуска расхода сточных вод, превышающего расчетный, а также  для обеспечения транспортировки легких загрязнений и необходимости вентиляции сети.

Расчетное наполнение трубопроводов и каналов с поперечным сечением любой формы принимается не более 0,7 диаметра (высоты).

Перспективное строительство

Расположение существующих и перспективных (в соответствии с Генпланом) сетей в Лебяженском г.п. представлено на рисунках ниже. Более детальная схема приведена в прилагаемых графических материалах и разработанной электронной модели.

Рисунок 9 Схема водоотведения в пгт. Лебяжье (штрихпунктирная чёрная линия – ввод сетей с 2015 по 2030 гг.)

Рисунок 10 Схема водоотведения в д. Шепелёво (штрихпунктирная чёрная линия – ввод сетей с 2015 по 2030 гг.)

Рисунок 11 Схема водоотведения в д. Гора Валдай (штрихпунктирная чёрная линия – ввод сетей с 2015 по 2030 гг.)

### Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Информация по границам и характеристикам охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения отсутствует.

### Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения определены в соответствии с расположением основных объектов систем водоотведения и функциональных зон согласно Генеральному плану.

В пгт. Лебяжье основное увеличение технологической зоны ВО возможно за счёт застройки и развитию западной и южной части населённого пункта. На данных территориях возможна как индивидуальная, средне и малоэтажная застройка, так и развитие общественно деловых зон.

Основное развитие жилой и общественно-деловой зоны  в д. Гора Валдай сконцентрирована в центральной части населённого пункта. Поэтому развитие систем водоотведения возможно в границах существующей технологической зоны ВО, а увеличения за её пределы маловероятно.

В границах существующей  технологической зоны ВО д. Шепелёво возможно за счёт западной и восточной застраиваемой части населённого пункта. Основное развитие предполагаемо придётся на зону индивидуальной застройки.

Размещение перспективных зон ВО приведено на рисунках ниже.

Рисунок 12 Границы возможных зон размещения объектов централизованных систем ВО в пгт. Лебяжье

Рисунок 13 Границы возможных зон размещения объектов централизованных систем ВО д. Гора Валдай и д. Шепелёво

## Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

### Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению  сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные  водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площадки

Первоочередными мероприятиями по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и водозаборные площадки являются:

- Замена ветхих сетей водоотведения в Лебяженском г.п.;

- Строительство сооружений для обработки и удалению илового осадка на КОС в пгт. Лебяжье;

- Проектирование и строительство локальных КОС в д. Шепелёво;

- Реконструкция КОС в пгт. Лебяжье и д. Гора Валдай.

### Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

На территории Лебяженского г.п. очистные сооружения присутствуют пгт. Лебяжье, д. Гора Валдай, д. Шепелёво.

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Поэтому прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды.

На сегодняшний день не решён вопрос обработки и удаления илового осадка в пгт.  Лебяжье. Существующие иловые площадки заполнены  необезвоженным илом, дренаж в иловых площадках не работает.  В 2008 г. был разработан проект сооружений для обработки осадка, но до сих пор не определён источник финансирования строительства. Поэтому данной схемой предусмотрено мероприятие «Строительство сооружений для обработки и удалению илового осадка на КОС в пгт. Лебяжье».

## Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Таблица 26 Затраты на проведение мероприятий

| № | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Ориентировочный объем инвестиций тыс. руб. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Замена ветхих сетей водоотведения в Лебяженском г.п. | Средства ООО «ЛР ТЭК» | 48964 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 20404 |  |
| 2 | Строительство сетей водопровода в Лебяженском г.п. | Бюджеты различных уровней | 59469 |  | 5485 | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 | 13284 | 13285 |
| 3 | Строительство сооружений для обработки и удалению илового осадка на КОС в пгт. Лебяжье | Не определён | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проектирование и строительство локальных КОС в д. Шепелёво | Не определён | 19950 |  |  |  | 19950 |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка устройства плавного пуска на насос КНС № 2 в пгт. Лебяжье | Средства ООО «ЛР ТЭК» | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция КОС в пгт. Лебяжье и д. Гора Валдай | Средства ООО «ЛР ТЭК» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Строительство сооружений биологической очистки в п. Форт Красная Горка, д. Коваши, д. Новое Калище, д. Черная Лахта, д. Кандикюля | Бюджеты различных уровней | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | 128398 | 4080 | 9580 | 9563 | 29513 | 9563 | 9563 | 9563 | 33688 | 13285 |

## Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоотведения, позволит обеспечить:

- повышение надежности работы систем водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоотведения с учетом современных требований;

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Таблица 27 Целевые показатели в сфере водоотведения

| № | Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем отведённых стоков | тыс. м3 | 321,7 | 345,0 | 352,2 | 359,5 | 366,8 | 374,1 | 381,3 | 459,9 | 496,2 | 572,6 |
| 2 | Доля стоков, прошедших очистку | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля стоков, прошедших очистку надлежащего уровня | % | 84 | 87 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Средний износ сетей (зона эксплуатационной ответственности ОАО «ЛОКС» Филиал «Тосненский водоканал») | % | 80,0 | 75,3 | 70,7 | 66,0 | 61,3 | 56,7 | 52,0 | 47,3 | 42,7 | 44,7 |
| 5 | Удельный расход ЭЭ на перекачивание стоков | кВт*ч/м3 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

# Заключение.

## Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схемы.

В результате реализации настоящей схемы:

- К 2030 году потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоотведения;

- Надёжность системы водоотведения, качество предоставляемых услуг повысится;

- Уровень очистки отведённых стоков повысится.